## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.01.23 по 08:00 06.02.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Южная, 2С-10 | ЗДЗ | 2023-01-31 23:55 | 2023-02-01 00:50 | 0:55 | 2700 | Повреждение концевой кабельной муфты в яч 27 | нет | -15 | нет | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ №22, КВЛ-10 кВ ф.14-28-1 | МТЗ | 2023-02-02 12:57 | 2023-02-02 13:48 | 0:51 | 186 | На оп. №11 ЛР-10 кВ №95 повреждение кабельной концевой муфты. | нет | -8 | да | 1
3 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г.. Ханты-Мансиийск | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 РП-23-2 | откл. персоналом | 2023-02-05 01:13 | 2023-02-05 01:13 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10. Снижение сопротивления изоляции ф. С. | нет | -15 | нет | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2886 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 186
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.073611 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.035417
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [12 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.