## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 31.07.23 по 08:00 07.08.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Югра-Самарово-1 | 1ст. ДЗ, 1ст. ТНЗНП, МФТО, НАПВ, НРПВ | 2023-08-01 14:06 | 2023-08-01 14:47 | 0:41 | 6150 | Повреждение провода ф.С с последующим падением на землю в пролете оп№41-42 вследствии несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ автокраном сторонней организации. | СЗО-25 | 20 | нет | 1
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, КЛ-6 кВ Светлый-2 | МТЗ | 2023-08-01 11:35 | 2023-08-01 13:20 | 1:45 | 82 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп№ 1. | нет | 18 | да | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 Светлый-1 | ТО | 03.08.23 15:09 | 03.08.23 18:59 | 3:50 | 220 | Падение деревьев в пролетах оп. 61/2-61/3; 61/3-61/4. | нет | 25 | да
4 |  |  | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 Промзона | ТО, УРПВ | 03.08.23 15:09 | 03.08.23 16:06 | 0:57 | 50 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 24 | да
5 |  | пгт. Березово | ПС 110 кВ Игрим, ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 03.08.23 22:16 | 03.08.23 22:16 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. ИМФ ПС Игрим: L = 83,1 км, ф. С-0, 3Io = 0,33 кА, 3Uo = 14,4 кВ, Iк = 0,58 кА. | нет | 20 | да
6 |  |  | ПС 110 кВ Игрим, ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, НАПВ | 03.08.23 22:18 | 03.08.23 22:26 | 0:08 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. На ПС 110 кВ успешное АВР. ИМФ ПС Игрим: L = 90,2 км, ф. С-0, 3Io = 0,33 кА, 3Uo = 14,4 кВ, Iк = 0,58 кА. | нет | 20 | да
7 | ЮТЭК-ХМР | п. Лугофилинск | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 кВ Лугофилинск | ТО, УРПВ | 02.08.23 19:00 | 02.08.23 19:21 | 0:21 | 8 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 25 | да | 1
8 |  | п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | КТП 6/20 кВ №18-4040, ВЛ-20 кВ Пырьях | МТЗ, УРПВ | 2023-08-04 12:49 | 2023-08-04 12:57 | 0:08 | 62 | Причина отключения устанавливается (гроза). | СЗ/ЖО-16 | 22 | да
9 |  | п. Батово | ПС 110 кВ Батово, ВЛ-10 кВ Поселок | отключена персоналом | 2023-08-05 15:40 | 2023-08-05 15:50 | 0:10 | 20 | Повреждение концевой кабельной муфты ввод на ТП №18-1015. | нет | 25 | да
10 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №33 Галактика, 1Т | ДЗТ | 02.08.23 14:20 | 02.08.23 14:20 | 0:00 | 0 | Разрушение концевой кабельной муфты КЛ-35 кВ в камере 1Т. АВР успешное. | нет | 24 | да | 1
11 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Горный, п. Сытомино | ПС 110 кВ Сытомино, яч. №13 ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный | МТЗ, УАПВ | 04.08.23 13:23 | 04.08.23 13:23 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 22 | да
12 |  | п. Горный, п. Сытомино | ПС 110 кВ Сытомино, яч. №15 ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный | ТО, УАПВ | 04.08.23 13:23 | 04.08.23 13:23 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 22 | да
13 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Шеркалы | ВЛ-110 кВ Белоярская-Шеркалы, ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы (ПС 110 кВ Шеркалы ремонтная схема, включена РП-110) | НВЧЗ, УАПВ | 04.08.23 16:54 | 04.08.23 16:54 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). На ПС 110 кВ Белоярская: НВЧЗ ф.А-0, ИМФ=115 км, 3I0=0,21 кA, 3U0=9,6 кB, Iкз=0,195 кА; ПС 110 кВ Октябрьская: НВЧЗ, ф.А-0, 3I0=0,21 кA, 3U0=13,4 кB, Iкз=0,399 кА. | нет | 22 | нет | 1
Итого - 13 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 11
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 8
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 6592 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 442
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.33333 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.30486
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 13 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 11
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.