## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.07.18 по 08:00 09.07.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч№30 РП-128А | отключена персоналом | 03.07.18 10:34 | 03.07.18 16:21 | 5:47 | 3403 | Повреждение изолятора оп. №6. Снижение сопротивления изоляции 2С-6, ф.А=0кВ. | нет | 15 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 Зеленая зона | МТЗ, НАПВ | 02.07.18 13:34 | 02.07.18 17:17 | 3:43 | 1746 | Падение дерева в пролете оп. 38-39. | нет | 15 | да
3 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, В-10 Поселок | МТЗ, НАПВ | 06.07.18 11:18 | 06.07.18 13:08 | 1:50 | 107 | Повреждение разъединителя на ТП 16-032 ф. А, В. | нет | 22 | да
4 |  | п. Алябьевский | ПС 110/10 Алябьево, В-10 Алябьево | МТЗ, НАПВ | 06.07.18 13:51 | 06.07.18 16:08 | 2:17 | 623 | Повреждение проходного изолятора на ТП 16-308 ф.В. | нет | 22 | да
5 |  | п. Малиновский | ПС 110/10 Алябьево, В-10 Малиновский | МТЗ, НАПВ | 06.07.18 13:51 | 06.07.18 15:20 | 1:29 | 785 | Повреждение изолятора ф."В" ЛР-10 оп.№52/5. | нет | 22 | да
6 |  | п. Алябьевский | ПС 110/10 Алябьево, 1С-10 | МТЗ | 07.07.18 07:05 | 07.07.18 07:30 | 0:25 | 236 | Причина устанавливается. | нет | 19 | нет
7 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, В-10 Пионерский-2 | МТЗ, НАПВ | 09.07.18 04:54 | 09.07.18 07:19 | 2:25 | 863 | Межфазное КЗ на участке ВЛ-10кВ от оп.№67 до ТП 16-213. | 2 КНС | 17 | да
8 |  | п. Малиновский | ПС 110/10 Алябьево, В-10 Малиновский | МТЗ, НАПВ | 09.07.18 04:54 | 09.07.18 06:38 | 1:44 | 782 | Разрушение проходных изоляторов на портале ТП 16-227. | 1 ВОС, 1 КОС | 17 | да
9 |  | п. Алябьевский | ПС Алябьево В-10 Алябьево | МТЗ, НАПВ | 09.07.18 7:25 | 09.07.18 9:44 | 2:19 | 901 | Повреждение проходного изолятора фаза "С" на приемном портале ТП 16-308 | 1 ВОС 1 Котельная 1 КОС Скважины Больница Д/С Школа | 17 | да
10 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 Сотник-МДФ | ТО, УАПВ | 03.07.18 15:35 | 03.07.18 15:35 | 0:00 | 0 | Опора № 820 на изоляторе следы перекрытия. ИМФ ПС МДФ: L=29,4км, ф.В=0, 3I0=0,63кА, 3U0=49,5кВ, Iкз=0,49кА, t=0,08с. | нет | 20 | нет
11 |  | п. Мортка | ВЛ-110 МДФ-Тавда | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 07.07.18 01:38 | 07.07.18 01:38 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, ПС МДФ ИМФ: L=35,9 км фаза С. | нет | 19 | нет
12 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110/10 Чара, ВЛ-10 Пож.депо-1 | ТО | 03.07.18 15:44 | 03.07.18 16:41 | 0:57 | 147 | Повреждение концевой кабельной муфты ввод на ТП-5-1418. | нет | 18 | да
13 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Цингалы-1 | МТЗ, УАПВ | 07.08.18 15:45 | 07.08.18 15:45 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 27 | да
14 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Цингалы-2 | МТЗ, УАПВ | 07.07.18 15:45 | 07.07.18 15:45 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 27 | да
Итого -14 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 10.
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 4
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 9593 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 5053 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.