## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.03.18 по 08:00 12.03.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Урай | ПС 110/6 Евра, В-6 Лайнер-2 | ТО, УАПВ | 06.03.18 15:16 | 06.03.18 15:16 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | -10 | нет
2 |  | п. Междуреченский | РП № 12-1, В-10 ИРП | откл. персоналом | 06.03.18 23:46 | 07.03.18 05:10 | 4:24 | 264 | Снижение сопротивления изоляции 2С-10 РП № 12-1, оп № 12 разрушение изолятора, обрыв провода ф "В", оп № 7 разрушение изолятора, обрыв провода ф "С". В 1:15 потребители переведены. | нет | -12 | да
3 |  | п. Междуреченский | РП № 12-1, В-10 ИРП | МТЗ, ЗЗ | 07.03.18 16:00 | 07.03.18 18:03 | 2:03 | 498 | Разрушение изоляторов и обрыв проводов ф. "А" опор № 30, 31. | нет | -12 | да
4 |  | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 ЛПХ | ТО | 09.03.18 14:49 | 09.03.18 16:40 | 1:51 | 0 | Падение дерева на ВЛ ф. "С" в пролете опор №10-11. | нет | -11 | нет
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 07.03.18 05:57 | 07.03.18 12:15 | 6:18 | 98 | Схлест проводов ф. "В", "С" в пролетах опор №20-21. | нет | -12 | да
6 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | отключена персоналом | 07.03.18 15:52 | 07.03.18 18:17 | 2:25 | 195 | Обрыв шлейфа ф. "С" на опоре №140 со стороны ПС Рогожниковская. | нет | -12 | нет
7 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-1 Город, яч.№5 ввод-1 ЦРП 10-4 Строителей | МТЗ | 08.03.18 23:14 | 09.03.18 00:11 | 00:57 | 580 | Повреждение концевой муфты РУ-10 яч.№5 на КТП №10-102 Гостиница . Потребитель переведен в 00:11. | нет | -10 | да
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -4.
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1635 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1440 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.