## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 15.01.18 по 08:00 22.01.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | с. Батово | ПС 110/10 Батово, ВЛ-10 РРС ф.№6 | МТЗ, НАПВ | 18.01.18 12:25 | 18.01.18 15:23 | 2:58 | 28 | Обрыв провода ВЛ-10 в пролетах оп.5-6, ф. В,С. | нет | -22 | нет
2 | ЮТЭК-Кода | п. Б.Леуши, п. Комсомольский | ПС 35/10 Карымкары, ВЛ-10 Б. Леуши | ТО | 15.01.18 08:15 | 15.01.18 08:33 | 0:18 | 52 | Касание проводов ветками дерева в пролете оп.148-149. | нет | -3 | нет
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 80 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Айданов А.Е.