## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.04.18 по 08:00 23.04.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, В-10 РП-3-2 | отключен персоналом | 18.04.18 15:39 | 18.04.18 16:44 | 1:05 | 750 | Повреждение соединительной муфты КЛ-10 ф. "3-03-2" от РП-5-3 до ТП-5-303. | нет | 1 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Алябьево, п. Малиновский, п. Пионерский, п. Юбилейный | ПС 110/10 Алябьево, В-10 2Т | МТЗ, НАПВ | 20.04.18 15:08 | 20.04.18 15:57 | 0:49 | 2708 | Неисправность В-10 "Окуневские зори-1" (ПС Алябьево схема ремонтная: 1,2С-10 запитаны от 2Т, СВ-10 включен). | 4 больницы, 3 ВОС, 2 КОС, 6 котельных | -1 | нет
3 |  |  |  |  | 20.04.18 16:03 | 20.04.18 16:41 | 0:38 | 2100 | Неисправность В-10 "Окуневские зори-1" (ПС Алябьево схема ремонтная: 1,2С-10 запитаны от 2Т, СВ-10 включен). | 4 больницы, 3 ВОС, 2 КОС, 6 котельных | -1 | нет
4 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Алябьево, В-10 Окуневские зори-1 | отключен персоналом | 20.04.18 15:57 | 20.04.18 19:06 | 3:09 | 37 | Отключен персоналом для выяснения причины отключения В-10 2Т ПС Алябьево (произведен осмотр и замер сопротивления изоляции ВЛ-10, замечаний нет). | нет | -1 | нет
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5595 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 750 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.