## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.03.18 по 08:00 26.03.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 БПТОиК-1 | ТО, НАПВ | 19.03.18 13:20 | 19.03.18 15:05 | 1:45 | 0 | Причина не установлена. | нет | -14 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 19.03.18 13:13 | 19.03.18 16:20 | 3:07 | 3 | Схлест проводов оп. 23-25. | нет | -10 | да
3 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 | Отключена персоналом | 22.03.18 18:04 | 22.03.18 20:20 | 2:16 | 823 | Обрыв провода ф."А" в пролете оп.№7/29 - оп.№7/30. | нет | -13 | да
4 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП 1-1 | МТЗ | 23.03.18 19:58 | 23.03.18 23:06 | 3:08 | 1122 | Повреждение КЛ-10 от опоры.№18 до ТП-9-10-1 (РП-1). | нет | -19 | да
5 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Назарово | ВЛ-110 Урай-Новая-2 | 1 ст. ДЗ, НАПВ | 24.03.18 15:20 | 24.03.18 15:45 | 0:25 | 195 | Аварийное отключение ВЛ-110 Урай-Новая-2 (УЭС). Неуспешное АВР-6 на ПС 35/6 Мулымская (ЗАО ТУРСУНТ"), отсутствует напряжение на ВЛ-6 Пионер.лагерь. Причина несанкционированная валка леса. | п. Назарово | -8 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2143 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1948 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.