## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 25.06.18 по 08:00 02.07.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35/10 №21 Водозабор, В-10 ЦРП-2-4 яч.№9 | ТО | 25.06.18 10:40 | 25.06.18 12:35 | 1:55 | 193 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 КЛ-10 ЦРП-2-4 яч. №11. | нет | 15 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 КОС-1 | МТЗ, НАПВ | 26.06.18 17:54 | 26.06.18 23:19 | 5:25 | 374 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №21 ВЛ-10 КОС-1. Потребители переведены в 19:10. | 1 котельная, 1 КНС, 3 КОС | 29 | да
3 |  |  | ПС 110/10 Хвойная, В-10 СОК-1 | МТЗ | 26.06.18 17:59 | 26.06.18 21:28 | 3:29 | 62 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №13 ВЛ-10 СОК-1. Потребители переведены в 19:10. | 1 котельная, 1 КНС, 3 КОС | 29 | да
4 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, В-10 РП-32-1 | ТО | 27.06.18 11:45 | 27.06.18 11:45 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ. Успешная работа АВР-0,4кВ на РП-32. | нет | 25 | нет
5 |  | п. Ярки | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | МТЗ, УАПВ | 28.06.18 07:20 | 28.06.18 07:20 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 23 | нет
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 МДФ-Тавда | 1ст. ДЗ, 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 28.06.18 11:39 | 28.06.18 11:39 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза), ПС МДФ ИМФ 24,7 км фазы "А", "С". | нет | 26 | нет
7 |  | п. Междуреченский | ВЛ-110 Сотник-Тавда-2 | 1ст. ДЗ, УАПВ | 28.06.18 11:39 | 28.06.18 11:39 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 26 | нет
8 |  | п. Мортка | ВЛ-110 МДФ-Тавда | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 30.06.18 01:49 | 30.06.18 01:49 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, ПС МДФ ИМФ 35,9 км фаза "С". | нет | 26 | нет
9 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ВЛ-110 Новая-Картопья | 1ст. ДЗ, ТНЗНП, НАПВ | 28.06.18 13:05 | 28.06.18 13:32 | 0:27 | 135 | Причина не установлена (гроза), обесточена ПС Советская, ВЛ-10 СУ-881, ВЛ-10 Кремень, ВЛ-10 МК-156. | нет | 26 | нет
10 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПЭС Казым, В-10 ф.319 | ТО | 29.06.18 08:39 | 29.06.18 09:28 | 0:49 | 50 | Повреждение концевой кабельной муфты на реакторе ВЛ-10 ф. 319. | котельная | 12 | да
11 |  |  | ЦРП 10-1 Город, КЛ-10 Кафе яч. 29 | МТЗ | 02.07.12 02:38 | 02.07.12 02:55 | 0:17 | 27 | Повреждение кабельной муфты 10кВ 1Т на КТП 10-13 Пож.депо. | КНС | 20 | да
12 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-35 Цингалы-1 | ТО, УАПВ | 29.06.18 09:04 | 29.06.18 09:04 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 20 | да
13 |  |  | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-35 Цингалы-2 | ТО, УАПВ | 29.06.18 09:02 | 29.06.18 09:02 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 20 | да
Итого -13 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 7.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 6
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 7
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 841 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 706 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.