## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 10.05.16 по 8:00 16.05.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Полноват | ПС 110/10 Полноват, ВЛ-10 Поселок | МТЗ | 12.05.16 15:25 | 12.05.16 16:35 | 1:10 | 432 | Повреждение проходного изолятора на ТП10/0,4 №6-П-4. | больница, 2 ВОС, 2 котельные | -2 | да
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП №3, ВЛ-6 №5 | ТО | 13.05.16 12:25 | 13.05.16 18:21 | 5:56 | 0 | Повреждение трансформатора 160кВА СОТ "Сосновый бор" ТП 10-504. | нет | -3 | нет
3 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 РП-128А | 2ст.МТЗ | 15.05.16 11:08 | 15.05.16 11:27 | 0:19 | 204 | Повреждение участка КЛ-6 от РП-128А до КТП УТТ-1. | КОС | 4 | нет
4 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 ТП-600 | 1,2,3ст. МТЗ, ЗНЗ | 15.05.16 11:08 | 15.05.16 11:45 | 0:37 | 214 | Повреждение КЛ-6 землеройной техникой, потребители переведены на резервные источники питания в 11:45. | нет | 4 | нет
5 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 РП-128А | 2ст.МТЗ | 15.05.16 13:40 | 15.05.16 14:20 | 0:40 | 429 | Включение потребителем поврежденного КЛ-6. | КОС | 4 | нет
ИТОГО: 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1279 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 432 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.