## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 16.05.16 по 8:00 23.05.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п.Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ 2ст. | 21.05.16 05:30 | 21.05.16 07:46 | 2:16 | 215 | Повреждение на отп. "Назымская экспидиция". Разобраны шлейфа на оп.№ 398. | п.Шапша | 20 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Агириш | ПС 110/10 Агириш ВЛ-10 Восточный | МТЗ успешное АПВ | 20.05.16 14:19 | 20.05.16 14:19 | 0:00 | 0 | Касание веткой проводов ВЛ в пролете оп. №42-43, при вырубке в охранной зоне. Работы производились сторонней организацией. | нет | 18 | да
3 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-10 яч№59 ТП-200 | МТЗ | 16.05.16 9:32 | 17.05.16 17:22 | 31:50 | 0 | Причина не установлена, потребители переведены в 10:16. | нет | 6 | нет
4 |  | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 РП-128А | МТЗ | 18.05.16 14:37 | 18.05.16 18:32 | 3:55 | 0 | Повреждение КЛ-6 на опоре №1. | КОС | 21 | нет
5 | ЮТЭК-Кода | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, НАПВ | 22.05.16 13:20 | 22.05.16 15:06 | 1:46 | 21 | Повреждение ВЛ-10 транспортом сторонней организации | нет | 23 | нет
ИТОГО: 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 236 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.