## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 12.12.16 по 8:00 19.12.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110/10 Чара, КЛ-10 Пож.депо-1,2 | МТЗ | 15.12.16 20:32 | 15.12.16 20:49 | 0:17 | 95 | Повреждение ВН-10 яч.5 в ТП 5-1507. | нет | -25 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, КЛ-10 Жил.поселок-1 | ТО | 18.12.16 12:26 | 18.12.16 13:11 | 0:45 | 438 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 9-13-7 до ТП 9-13-8 техникой МУП "ЮгорскЭнергоГаз". | больница, 3 котельных, 3 КНС | -30 | да
3 | Компания ЮГ | п. Шугур | 4 ДГА | технологический отказ | 14.12.16 22:20 | 14.12.16 22:25 | 0:05 | 29 | Ввели в работу 1, 2, 4 ДГА, причина не установлена. | нет | -20 | нет
4 |  | п. Няксимволь | 3 ДГА | технологический отказ | 15.12.16 00:15 | 15.12.16 00:19 | 0:04 | 21 | Ввели в работу 1, 2, 3 ДГА, причина не установлена. | нет | -24 | нет
5 |  | п. Шугур | 2 ДГА | технологический отказ | 18.12.16 13:10 | 18.12.16 13:20 | 0:10 | 58 | Ввели в работу 1, 2, 4 ДГА, причина не установлена. | нет | -29 | нет
6 |  | п. Шугур | 2 ДГА | технологический отказ | 18.12.16 19:30 | 18.12.16 19:40 | 0:10 | 58 | Ввели в работу 1, 2, 4 ДГА, причина не установлена. | нет | -29 | нет
Итого - 6 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 4
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 699 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 533 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.