## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 31.07.17 по 8:00 07.08.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110/10 МДФ, В-110 Тавда | 1ст.ДЗ, ТО, УАПВ | 02.08.17 03:32 | 02.08.17 03:32 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 19 | нет
2 |  | п. Мортка | ПС 110/10 МДФ, В-110 Тавда | 1ст ДЗ, ТО, УАПВ | 04.08.17 05:00 | 04.08.17 05:00 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 18 | нет
3 |  | д. Юмас | ПС 35/10 Ямки, ВЛ-10 Юмас | отключена персоналом | 06.08.17 22:00 | 06.08.17 22:42 | 0:32 | 109 | Разрушение разрядника ф. "А" на ТП 12-901. | нет | 18 | да
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, В-10 1Т | ТО, РПВ успешное | 03.08.17 14:54 | 03.08.17 15:34 | 0:40 | 26 | Причина не установлена, гроза. | нет | 15 | нет
5 |  | п. Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, В-10 1Т | ТО, РПВ успешное | 03.08.17 20:52 | 03.08.17 22:10 | 1:18 | 35 | Причина не установлена, гроза. | нет | 16 | нет
6 |  | г. Сургут | РП 10/0,4 Восход, В-10 яч.11 РП-107-1, | МТЗ | 04.08.17 22:00 | 04.08.17 22:21 | 0:21 | 135 | Причина не установлена. | нет | 12 | да
7 |  | г. Сургут | РП 10/0,4 Восход, В-10 яч.12 РП-107-2 | МТЗ | 04.08.17 22:00 | 04.08.17 22:21 | 0:21 | 135 | Причина не установлена. | нет | 12 | да
8 |  | п. Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, В-10 1Т | МТЗ, РПВ успешное | 04.08.17 22:30 | 05.08.17 0:08 | 1:38 | 42 | Причина не установлена, гроза. | нет | 16 | нет
9 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Агириш | ПС 110/10 Агириш, ВЛ-10 Восточный | МТЗ, УАПВ | 31.07.17 13:16 | 31.07.17 13:16 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | школа, дет. сад | 24 | да
10 |  | п. Агириш | ПС 110/10 Агириш, ВЛ-10 Восточный | отключена персоналом | 31.07.17 14:55 | 31.07.17 20:50 | 5:55 | 969 | Разрушение РВО-10 на ТП 16-606 ф. "В", ТП-16-605 ф. "С". | школа, дет. сад | 24 | да
11 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | отключена персоналом | 01.08.17 18:28 | 01.08.17 19:40 | 1:12 | 635 | Попадание молнии и задымление потребительской ТП 9-17-36. | нет | 24 | нет
12 |  | п. Агириш | ПС 110/10 Агириш, ВЛ-10 Восточный | МТЗ, УАПВ | 01.08.17 19:32 | 01.08.17 19:32 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | Школа, дет. сад | 24 | да
13 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 КОС-1 | МТЗ, НАПВ | 01.08.17 19:53 | 01.08.17 23:48 | 3:55 | 212 | Причина не установлена, гроза. | нет | 24 | да
14 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Мансийская, КЛ-10 Поселок-1 | МТЗ | 04.08.17 10:00 | 04.08.17 10:38 | 0:38 | 51 | Повреждение КЛ-10 между ТП 9-17-9 и ТП 9-17-10 техникой АО "Спецстрой-Холдинг". | Дет. сад | 14 | да
15 |  | г. Советский | ТП 16-147, ВЛ-10 яч.3 ТП 16-176 | отключена персоналом | 06.08.17 20:13 | 06.08.17 23:30 | 3:17 | 62 | Возгорание дома вблизи ВЛ-10кВ. | нет | 18 | да
16 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ВЛ-110 Вандмтор- Сергино-1 | НВЧЗ, УАПВ | 01.08.17 22:13 | 01.08.17 22:13 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 23 | да
17 |  | п. Приобье | ВЛ-110 Вандмтор- Сергино-2 | НВЧЗ, УАПВ | 01.08.17 22:13 | 01.08.17 22:13 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 23 | да
18 |  | п. Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 02.08.17 00:08 | 02.08.17 00:08 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | нет
19 |  | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 Геолог-1 | отключена персоналом | 01.08.17 22:52 | 02.08.17 12:11 | 13:29 | 710 | Разрушение изоляторов ф. "А" на опорах №50, 51 | нет | 22 | нет
20 |  | п. Приобье | ПС Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, НАПВ | 05.08.17 19:45 | 06.08.17 01:15 | 5:30 | 603 | Обнаружена птица на КТП 10/0,4 САВ-1 (ИП Смертин). | нет | 17 | нет
21 |  | п. Приобье | ПС Сергино, ВЛ-10 ПТПС | отключена персоналом | 05.08.17 20:14 | 06.08.17 03:51 | 7:37 | 237 | Разрушение изолятора ф. "А" на опоре №18-1. | нет | 17 | нет
22 | ЮТЭК-НВР | с. Большетархово | ПС 35/6 К-4090, ВЛ-6 №17 | МТЗ | 02.08.17 14:52 | 02.08.17 16:15 | 1:23 | 167 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | нет
23 | ЮТЭК-Лангепас | г. Лангепас | ПС 110/35/10 Лангепас, ВЛ-10 №19 | ТО | 02.08.17 18:34 | 02.08.17 18:56 | 0:22 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 20 | нет
24 |  | г. Лангепас | ПС 110/35/10 Лангепас, ВЛ-10 №32 | ТО | 02.08.17 18:34 | 02.08.17 18:56 | 0:22 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 20 | нет
Итого: отключений- 24, из них в сетях ЮРЭСК - 11.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 4
| Причина не установлена - |  | 16
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4128 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1673 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.