## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.8878 |  |  | 292.8327 | 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания АО "ЮРЭСК" за II квартал 2016 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, зимний режимный день 16.12.2015г.), МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, летний режимный день 15.06.2016г.), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, кВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт |  | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т | [6 empty] | зимний режимный день 16.12.2015г | летний режимный день 15.06.2016г. | зимний режимный день 16.12.2015г | летний режимный день 15.06.2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (8+11) | 13 (9+11) | 14 (7-12) | 15 (7-13)
1 | ПС Пионерная-2 | 110/10/6 | 40 | 40 | 0.93 | 37.38 | 25.202 | 15.564 | 11864.38 | 9.4915 | 34.6935 | 25.0555 | 2.6865 | 12.3245
2 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 0.97 | 23.3625 | 21.112 | 12.022 | 5597 | 4.4776 | 25.5896 | 16.4996 | -2.2271 | 6.8629
3 | ПС Самарово* | 110/10 | 25 | 25 | 0.99 | 23.3625 | 19.562 | 8.663 | 14983.04 | 11.9864 | 31.5484 | 20.6494 | -8.1859 | 2.7131
4 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 0.99 | 14.952 | 14.101 | 8.97 | 14664.7 | 11.7318 | 25.8328 | 20.7018 | -10.8808 | -5.7498
5 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 1 | 37.38 | 6.672 | 0.568 | 5600 | 4.48 | 11.152 | 5.048 | 26.228 | 32.332
6 | ПС Ярки* | 35/10 | 10 | 10 | 0.9 | 9.744 | 5.792 | 0.278 | 0 | 0 | 5.792 | 0.278 | 3.952 | 9.466
7 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 0.93 | 23.3625 | 11.919 | 2.003 | 5 | 0.004 | 11.923 | 2.007 | 11.4395 | 21.3555
8 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 0.93 | 14.952 | 14.598 | 4.445 | 3886.85 | 3.1095 | 17.7075 | 7.5545 | -2.7555 | 7.3975
9 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 0.74 | 23.3625 | 6.532 | 3.22 | 186.6 | 0.14928 | 6.6813 | 3.3693 | 16.6812 | 19.9932
10 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.1387 | 2.01 | 3.25 | 990 | 0.792 | 2.802 | 4.042 | 3.3367 | 2.0967
11 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.1387 | 2.082 | 0.939 | 0 | 0 | 2.082 | 0.939 | 4.0567 | 5.1997
12 | ПС Луговая* | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 1.95 | 0.51 | 1890 | 1.512 | 3.462 | 2.022 | -1.026 | 0.414
13 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 1.597 | 1.89 | 150 | 0.12 | 1.717 | 2.01 | 0.719 | 0.426
14 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.559 | 0.558 | 0.84 | 126 | 0.1008 | 0.6588 | 0.9408 | 0.90024 | 0.61824
15 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.559 | 0.657 | 0.17 | 699 | 0.5592 | 1.2162 | 0.7292 | 0.34284 | 0.82984
16 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.9 | 5.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8874 | 5.8874
17 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 0.9 | 23.3625 | 11.071 | 5.8 | 0 | 0 | 11.071 | 5.8 | 12.2915 | 17.5625
18 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.91 | 2.3363 | 0.567 | 0.264 | 2000 | 1.6 | 2.167 | 1.864 | 0.16925 | 0.47225
19 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 5.8874 | 3.061 | 1.29 | 0 | 0 | 3.061 | 1.29 | 2.8264 | 4.5974
20 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 0.96 | 23.3625 | 17.632 | 8.472 | 6360 | 5.088 | 22.72 | 13.56 | 0.6425 | 9.8025
21 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 0.98 | 3.8976 | 1.941 | 1.532 | 60 | 0.048 | 1.989 | 1.58 | 1.9086 | 2.3176
22 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 0.96 | 9.744 | 5.841 | 3.544 | 2711.46 | 2.1692 | 8.0102 | 5.7132 | 1.7338 | 4.0308
23 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 2.16 | 0.37 | 0 | 0 | 2.16 | 0.37 | 0.276 | 2.066
24 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.87 | 6.1387 | 0.614 | 0.447 | 0 | 0 | 0.614 | 0.447 | 5.5247 | 5.6917
25 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 0.97 | 14.952 | 9.501 | 2.669 | 2283.39 | 1.8267 | 11.3277 | 4.4957 | 3.6243 | 10.4563
26 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 2.3363 | 0.597 | 0.287 | 227 | 0.1816 | 0.7786 | 0.4686 | 1.5577 | 1.8677
27 | ПС Городская | 35/6 | 16 | 16 | 0.99 | 15.5904 | 0 | 0 | 2934 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 13.2432 | 13.2432
Итого: |  |  | 365.2 | 358.9 |  | 344.0564 | 187.329 | 88.007 | 77218.42 | 61.7747 | 249.1037 | 149.7817 | 94.9527 | 194.2747
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Величина свободной для технологического присоединения мощности центров питания 35 кВ и выше, принадлежащих АО "ЮРЭСК", по состоянию на 30.06.2016 г., с учетом результатов замеров зимнего режимного дня 15.06.2016 г.
ПС Пионерная-2 мощность выданная по ТУ АО "ЮРЭСК" самим себе составляет 9620 кВт