## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 11.09.23 по 08:00 18.09.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ Зем.снаряд | ТО, НАПВ | 2023-09-11 13:39 | 2023-09-11 15:51 | 2:12 | 93 | 142 | Падение дерева в пролете опор №27-28, ввиду несанкционированных разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | нет | 18 | да | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Южная, 2Т, 2С-10 | МТЗ, ЗДЗ | 15.09.23 08:15 | 15.09.23 09:04 | 0:49 | 2540 | 8600 | Повреждение концевой кабельной муфты в яч.№ 21 | нет | 20 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2633 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2633 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.12569 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.12569 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.