## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.07.23 по 08:00 24.07.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Шапша | ПС 110 кВ ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | откл. персоналом | 22.07.23 14:07 | 22.07.23 14:50 | 0:43 | 200 | 1460 | Повреждение разрядника РВО-10кВ фаза "А" оп.32 отпайка на ТП-18-4003. Снижение сопротивления изоляции ф.А. | нет | 23 | нет
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-2 | Отключена персоналом | 17.06.23 08:48 | 17.06.23 11:11 | 2:23 | 204 | 150 | Для неотложного ремонта ЛР-10 кВ на опоре №43 (сильный нагрев главных ножей разъединителя). | нет | 23 | да
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 ПТПС | ТО, НАПВ | 18.06.23 10:43 | 18.06.23 12:17 | 1:34 | 55 | 304 | В пролете оп. 7-8 перехлест проводов фазы А,В (ВЛ на балансе ЮТЭК-Энергия Октябрьского р-на) | нет | 23 | нет
4 |  | г. Нягань | РП-10 кВ №22, В-10 Ввод-1 | МТЗ,УРПВ | 18.06.23 21:26 | 18.06.23 22:05 | 0:39 | 718.5 | 660 | Неселективная работа РЗА (на балансе ЮТЭК-Энергия). | нет | 24 | нет
5 |  | г. Нягань | РП-10 кВ №22, ВЛ-10 ф. 14-28-2 | МТЗ | 18.06.23 21:26 | 18.06.23 22:54 | 1:28 | 62.3 | 0 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №12. | нет | 24 | да
6 |  | п. Шеркалы | ВЛ-110 Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 2023-07-21 13:28 | 2023-07-21 13:28 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ПС 110 кВ Октябрьская: НВЧЗ, УАПВ В-110 кВ Шеркалы (ИМФ: L = 40,6 км, ф. В-0, 3Io = 0,95 кА, 3Uo = 19,7 кВ, Iк = 1,45 кА). ПС 110 кВ Шеркалы: НВЧЗ, УАПВ В-110 кВ Октябрьская (ИМФ: L = 3 км, ф. В-0, 3Io = 0,24 кА, 3Uo = 72,6 кВ, Iк = 0,201 кА) | нет | 24 | нет
7 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | ТО, НАПВ | 17.06.23 09:11 | 17.06.23 10:47 | 1:36 | 609 | 1500 | Повреждение КЛ между опорой №91 и ТП-10/0,4 кВ №16-214 при проведении земляных работ техникой сторонней организации. | нет | 21 | да
8 |  | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, 2С-10 | ЗДЗ | 2023-07-20 20:40 | 2023-07-20 22:40 | 2:00 | 2226 | 4700 | Разрушение концевой кабельной муфты в яч. 24 Ж/д-2. | СЗ-8 ЖО-5 | 20 | нет
9 |  | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 Котельная-2 | ТО НАПВ | 2023-07-20 21:03 | 2023-07-21 02:02 | 4:59 | 202 | 120 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | да
10 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2023-07-19 10:46 | 2023-07-19 10:46 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Игрим: L = 63,5 км, ф. С-0, 3Io = 0,42 кА, 3Uo = 19,2 кВ, Iк = 0,6 кА. | нет | 20 | да
11 |  | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2023-07-19 17:24 | 2023-07-19 17:24 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Игрим: L = 66,1 км, ф. А-0, 3Io = 0,45 кА, 3Uo = 23,7 кВ, Iк = 0,6 кА. | нет | 20 | да
12 |  | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2023-07-19 17:24 | 2023-07-19 17:24 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Игрим: L = 31,7 км, ф. С-0, 3Io = 0,42 кА, 3Uo = 23 кВ, Iк = 0,57 кА. | нет | 20 | да
13 |  | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2023-07-21 12:55 | 2023-07-21 12:55 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС Игрим: L = 46,5 км, ф. В-0, 3Io = 0,45 кА, 3Uo = 24,9 кВ, Iк = 0,68 кА. | нет | 23 | да
14 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | с. Полноват | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-2 | 1ст. ТНЗНП, ТО УАПВ | 2023-07-20 13:07 | 2023-07-20 13:07 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. Показания ПС Белоярская: ф.В=0, L=46,5км от ПС Белоярская, 3I0=0,72 кА, 3U0=11,4 кВ, Iкз=0,82 кА. | нет | 21 | да
Итого - 14 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 9
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 8
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4276.8 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1077.3 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 3199.5
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.64028 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.43472 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.20556
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.