## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.05.23 по 08:00 05.06.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | ПС МДФ: 1ст. ТНЗНП, УРПВ. ПС Тавда: 1ст. ТНЗНТ, УАПВ | 30.05.23 21:20 | 30.05.23 21:20 | 0:00 | 0 | 0 | Осмотром установлено: оп.617 ф.А следы перекрытия на проводе вследствие жизнедеятельности птиц. ПС МДФ 1ст. ТНЗНП, L= 26,1 км, ф.А=0, Iкз=1,277 кА, 3I0=1,350 кА, 3U0=40,26 кВ; ПС Тавда: 1ст. ТПЗНП, L= 145,6 км, ф.А=0; (зона ответственности Урайские ЭС). | нет | 17 | нет
2 |  | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | ПС МДФ: 2ст. ТНЗНП, УРПВ. ПС Тавда: 1ст. ТНЗНП УАПВ | 2023-06-04 08:34 | 2023-06-04 08:34 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ПС Тавда: 1 ст. ТНЗНП, L=51,2 км, ПС МДФ: 2 ст. ТНЗНП, L=90 км, Ik(А) = 0,738 кА, Ik(В) = 0,031 кА, Ik(С) = 0,04 кА, 3Io=0,777кА, 3Uo=13,2кВ (зона ответственности Артемовские ЭС). | нет | 22 | нет
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, 1С-10 кВ | ЗДЗ 1С-10 | 2023-06-03 23:55 | 2023-06-04 03:45 | 3:50 | 2984 | 930 | Повреждение ОПН-10 кВ ф.А,В,С, ТТ-10 кВ ф.А,С, ТТ нулевой последовательности в КРУН-10 яч. 5 Центр. | 1 школа, 1 ВОС | 20 | да
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-1 | Отключена персоналом. | 2023-06-03 21:12 | 2023-06-04 03:44 | 6:32 | 4068 | 1500 | Обрыв проводов ВЛ в пролете оп.№33/4-33/5. | 1 школа, 1 КНС | 20 | да
5 | ЮТЭК-ХМР | п. Выкатной, п. Тюли | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | МТЗ, НАПВ | 2023-06-01 01:18 | 2023-06-01 04:19 | 3:01 | 630 | 1300 | Повреждение оп. 33 отп. от оп. 76 ВЛ-10 Тюли на п. Выкатной, вследствие наезда ТС(на балансе АО ЮТЭК-РС). | нет | 15 | нет | 1
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 7682 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 7052 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 630
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.55764 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.43194 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.12569
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.