## Титульный
Версия 1.0.0
Расчет фактических значений показателей надежности и качества
Субъект РФ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Период регулирования | 2024
Наименование организации | АО "ЮРЭСК"
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество | Тихонова Алина Сергеевна
Должность | Заместитель начальника отдела транспорта электроэнергии
Контактный телефон | (3467) 318595 доп. 9-1415
e-mail | TihonovaAS@yuresk.ru

## СВОД
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
факт
1 | 2 | 3
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaidi) | час | 0.036661
Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaifi) | шт | 0.02452
Максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации | шт | 121534
II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | Ед.изм. | Значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети |  | факт
1.1. Число поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов заявок на технологическое присоединение к сети, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. | шт | 1420
1.2. Число поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов заявок на технологическое присоединение к сети, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. | шт | 0
Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети |  | 1
2. Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
2.1. Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде и по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | шт | 1102
2.2. Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде и по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении и по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. При этом не учитываются договоры об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, сроки по которым нарушены в связи с неисполнением в срок обязательств по договору со стороны заявителей. | шт | 0
Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) |  | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО |  | 1
| #REF! | #REF!
III - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель средней продолжительности прекращения (Пsaidi) | - | 0.029424 | 0.036661 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель средней частоты прекращения (Пsaifi) | - | 0.019825 | 0.02452 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | - | 1.0629 | 1 | 30% | достигнуто | + | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ТСО | 0
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициенты надежности |  | Коэффициент качества
ТСО | 0.3 | 0.3 | 0.3
IV - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
Процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 0%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2013 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ТСО
первые три расчетные периода первого долгосрочного периода | 35%
остальные расчетные периоды первого долгосрочного периода | 30%
расчетыне периоды последующих долгосрочных периодов | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ТСО | расчетыне периоды последующих долгосрочных периодов

## Форма 8.1.
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[13 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[14 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал | КЛ | РТП-5-7, КЛ-10 кВ РП-3-РП-7-2 | 10 (10.5) | 16,30 2024.01.05 | 16,30 2024.01.05 | В | 0 | РТП-5-7, КЛ-10 кВ РП-3-РП-7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 138/01/5 05.01. 2024 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
| 2 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2. | 10 (10.5) | 18,12 2024.01.07 | 18,36 2024.01.07 | В | 0.4 | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 1/24 07.01. 2024 | 3.4.8 | 4.4 | 1
| 3 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Советская" ВЛ-10 кВ ф."МК-156" | 10 (10.5) | 10,42 2024.01.10 | 13,08 2024.01.10 | В | 2.43 | ПС 110/10 кВ "Советская" ВЛ-10 кВ ф."МК-156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Акт № 2/24 10.01. 2024 | 3.4.9.3 | 4.11, 4.12 | 1
X | 4 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал п. Сергино | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | 10 (10.5) | 07,06 2024.01.11 | 10,59 2024.01.11 | В | 3.88 | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Скан ОЖ от 05.01. 2024 | 3.4.9.3 | 4.14 | 1
X | 5 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал д. Пугоры, д. Устрем, п. Теги | ВЛ | КПП 6/20 кВ Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 20 (21) | 08,50 2024.01.11 | 20,26 2024.01.11 | В | 11.6 | КПП 6/20 кВ Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | Акт № 1/24 11.01. 2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
X | 6 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай | 10 (10.5) | 06,05 2024.01.24 | 06,17 2024.01.24 | В | 0.2 | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 1 24.01. 2024 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
X | 7 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 35 кВ Кама, ВЛ 10 кВ Алтай | 10 (10.5) | 07,00 2024.01.24 | 08,33 2024.01.24 | В | 1.55 | ПС 35 кВ Кама, ВЛ 10 кВ Алтай | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 1 24.01. 2024 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
X | 8 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал, пгт. Кондинское | КЛ | ЗРУ-10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-2 | 10 (10.5) | 09,00 2024.01.29 | 10,34 2024.01.29 | В | 1.57 | ЗРУ-10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-2 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 2 29.01. 2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
X | 9 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Ж/дорога | 10 (10.5) | 11,35 2024.02.07 | 11,35 2024.02.07 | В | 0 | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Ж/дорога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 3/24 27.02. 2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 10 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110кВ Советская, ВЛ-10кВ МК-156 | 10 (10.5) | 08,09 2024.02.13 | 16,10 2024.02.13 | В | 8.02 | ПС 110кВ Советская, ВЛ-10кВ МК-156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 21/24 13.02. 2024 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.14 | 1
X | 11 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Выкатной | ВЛ | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | 10 (10.5) | 10,15 2024.02.14 | 10,15 2024.02.14 | В | 0 | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 1/24 14.02. 2024 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 12 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 № 11-1053 Березово, ВЛ-20 Пугоры | 20 (21) | 13,20 2024.02.16 | 13,32 2024.02.16 | В | 0.2 | КПП 6/20 № 11-1053 Березово, ВЛ-20 Пугоры | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  | Акт № 2/24 16.02. 2024 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
X | 13 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал, п. Югорск-2 | ВЛ | ПС 110 кВ Мансийская, ВЛ-10 Поселок-1 | 10 (10.5) | 09,18 2024.02.22 | 10,40 2024.02.22 | В | 1.37 | ПС 110 кВ Мансийская, ВЛ-10 Поселок-1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | Акт № 24/24 22.02. 2024 | 3.4.8 | 4.4 | 1
X | 14 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | 10 (10.5) | 13,11 2024.02.27 | 16,46 2024.02.27 | В | 3.58 | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 23/24 27.02. 2024 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
X | 15 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Цингалы | ВЛ | ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Цингалы-2 | 10 (10.5) | 10,12 2024.03.03 | 10,55 2024.03.03 | В | 0.72 | ВЛ-10 Цингалы-2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | Акт № 5/24 18.03. 2024 | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
X | 16 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 кВ Центральный | 10 (10.5) | 23,53 2024.03.03 | 00,33 2024.03.04 | В | 0.67 | ТП 5-1409, ТП 5-1407 Т-2, ТП 5-1412 Т-2, ТП 5-1425 Т-2, ТП 5-1428 Т-2, ТП 5-1431 Т-2, ТП 36-01 Т-2, ТП 36-02 Т-2, Т 36-03 Т-2, ТП 36-04 Т-2, ТП 37-01 Т-2, ТП Шампанер | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 2/24 22.03. 2024 | 3.4.9.1 | 4.14 | 1
X | 17 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | РП 10 кВ № 13, ВЛ-10 ф. 13-22 | 10 (10.5) | 10,25 2024.03.05 | 12,34 2024.03.05 | В | 2.15 | ВЛ-10 ф. 13-22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 1/24 05.03. 2024 | 3.4.14 | 4.11 | 1
X | 18 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал | КЛ | РТП-2, РУ-10 кВ яч. 7 КЛ-10 кВ ф.ТП-2-06-1 | 10 (10.5) | 02,25 2024.03.23 | 04,35 2024.03.23 | В | 2.17 | ТП 5-206 Т-1, ТП 5-205 Т-1, ТП 2-04 Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 6/24 09.04. 2024 | 3.4.5 | 4.12 | 1
X | 19 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал | КЛ | РП 10 кВ №5-7 яч.№15 ф. ТП-7-03 | 10 (10.5) | 09,40 2024.03.31 | 10,25 2024.03.31 | В | 0.75 | ТП 5-703, ТП 5-704, ТП 5-705, ТП 5-706, ТП 5-707, ТП 5-708, ТП 5-709 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | Акт № 7/24 09.04. 2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
X | 20 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ № 5-14, ВЛ-10 ЦПО | 10 (10.5) | 04,40 2024.04.04 | 07,03 2024.04.04 | В | 2.38 | ТП5-2017, 2ТП ЮВиС, 2ТП ОйлПамп - сервис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Акт № 8/24 09.04. 2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 21 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ ЛПК-2 | 10 (10.5) | 11,48 2024.04.04 | 13,53 2024.04.04 | В | 2.08 | ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 9/24 16.04. 2024 | 3.4.9.1 | 4.12,4.11 | 0
X | 22 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ ЛПК-2 | 10 (10.5) | 13,58 2024.04.04 | 16,07 2024.04.04 | В | 2.15 | ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 9/24 16.04. 2024 | 3.4.9.1 | 4.12,4.11 | 0
X | 23 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-1 | 6 (6.3) | 11,20 2024.04.07 | 11,57 2024.04.07 | В | 0.62 | ТП 11-2177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 10/24 19.04. 2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 24 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" ВЛ-10 кВ ф."Зеленая зона" | 10 (10.5) | 21,57 2024.04.09 | 23,04 2024.04.09 | В | 1.116 | ТП 9-2-10,ТП 9-15-1,ТП 9-15-2,ТП 9-15-3,ТП 9-15-4,ТП 9-15-5,ТП 9-15-6,ТП 9-15-7,ТП 9-15-8,ТП 9-15-9,ТП 9-15-10,ТП 9-15-11,ТП 9-15-12,ТП 9-15-18,ТП 9-15-19,ТП 9-15-20,ТП 9-15-21,ТП 9-15-25,ТП 9-17-47,ТП 9-17-50;ТП 9-17-33,ТП 9-17-34,ТП 9-17-35,ТП 9-17-37,ТП 9-17-38,ТП 9-17-45,ТП 9-17-46,ТП 9-17-52 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 3193 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 11/24 22.04. 2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
X | 25 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ЦРП-10 кВ №1, КЛ-10 кВ фид. №13 | 10 (10.5) | 12,40 2024.04.12 | 13,15 2024.04.12 | В | 0.58 | ТП№2-2, ТП№2-4, ТП№2-5, ТП№2-6, ТП№2-10, ТП№2-56 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 370 |  | Акт № 12/24 24.04. 2024 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
X | 26 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | 110 | 01,16 2024.04.14 | 01,16 2024.04.14 | В | 0 | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 16/24 22.04. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 0
X | 27 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Алябьево" В-10 кВ ф."Пионерский-1" | 10 (10.5) | 22,37 2024.04.25 | 01,48 2024.04.26 | В | 3.18 | ТП 16-201, ТП16-202, ТП16-203, ТП16-204, ТП16-205, ТП16-208, ТП16-210, ТП16-215, ТП16-219, ТП16-221, ТП16-206, ТП16-214, ТП16-216, ТП16-223 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 810 |  | Акт № 15/24 13.05. 2024 | 3.4.13.2 | 4.1,4.14 | 1
X | 28 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | В-35 кВ Аэропорт-2 (реклоузер на опоре №53/2) ВЛ-35 кВ Аэропорт-2 | 35 | 13,13 2024.04.29 | 13,13 2024.04.29 | В | 0 | В-35 кВ Аэропорт-2 (реклоузер на опоре №53/2) ВЛ-35 кВ Аэропорт-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 16/24 17.05. 2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
X | 29 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Соболиная" ВЛ-10 кВ ф."Котельная-1" | 10 (10.5) | 11,02 2024.05.07 | 14,35 2024.05.07 | В | 3.55 | ТП 16-014;ТП 16-191;ТП 16-084П;ТП 16-158П;ТП 16-172П;ТП 16-183П;ТП 16-149П;ТП 16-013;ТП 16-157П;ТП 16-162П;ТП 16-016П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 |  | Акт № 18/24 17.05. 2024 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 30 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-10 Поселок | 6 (6.3) | 16,52 2024.05.12 | 17,45 2024.05.12 | В | 0.88 | ТП № 12-600 1Т, ТП № 12-602, ТП № 12-603,ТП № 12-604, ТП № 12-605, ТП № 12-606, ТП № 12-607, ТП № 12-608, ТП № 12-609, ТП № 12-619 1Т, ТП№ 12-620, ТП № 12-611, ТП №12-612 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 934 |  | Акт № 19/24 29.05. 2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 31 | АО "ЮРЭСК" Няганский ф-л | ПС | ПС 110 кВ Чара, 2Т | 110 | 05,40 2024.05.15 | 05,40 2024.05.15 | В | 0 | ПС 110 кВ Чара, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 20/24 07.06. 2024 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 32 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Алябьево" ВЛ-10 кВ ф."Малиновский" | 10 (10.5) | 09,55 2024.05.16 | 11,08 2024.05.16 | В | 1.22 | ТП 16-401;ТП 16-402;ТП16-403;ТП 16-411;ТП1 6-413,ТП 16-414;ТП 16-418;ТП 16-404;ТП 16-405;ТП 16-408;ТП 16-409;ТП 16-410;ТП 16-416;ТП 16-417;ТП 16-419 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 793 |  | Акт № 21/24 02.06. 2024 | 3.4.6, 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 33 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 220 кВ Картопья, участок ВЛ-10 кВ УРБ от оп№125 | 10 (10.5) | 08,13 2024.05.17 | 13,22 2024.05.17 | В | 5.15 | ТП 16-071,ТП 16-078,ТП 16-079,ТП 16-118,ТП 16-121,ТП 16-124,ТП 16-128,ТП 16-129,ТП 16-133,ТП 16-134,ТП 16-151,ТП 16-154,ТП 16-155,ТП 16-178. ТП 16-160,ТП 16-177 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 |  | Акт № 22/24 03.06. 2024 | 3.4.6, 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 34 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-40-2 | 10 (10.5) | 12,32 2024.05.18 | 12,32 2024.05.18 | В | 0 | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-40-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 23/24 04.06. 2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
X | 35 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, г. Белоярский | ВЛ | ЦРП №3, ВЛ-6 кВ яч.№27 | 6 (6.3) | 17,50 2024.05.18 | 18,37 2024.05.18 | В | 0.78 | КТПН №10-1207, КТПН №10-1201, КТПН №10-1202, КТПН №10-1203, КТПН №10-1204, КТПН №10-1205, КТПН №10-1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 18/24 17.05. 2024 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 36 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | РП-5-20, ВЛ-10 Поселок | 10 (10.5) | 13,30 2024.05.20 | 14,49 2024.05.20 | В | 1.32 | ТП 5-1713 Т-1, ТП ГОВД Т-1, ТП Крецу | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 243 |  | Акт № 26/24 07.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12,4.16 | 1
X | 37 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КВЛ | РТП 10 кВ №5-17, КВЛ-10 кВ ф. Северный | 10 (10.5) | 14,40 2024.05.22 | 16,24 2024.05.22 | В | 1.73 | ТП 5-1453, ТП 5-1401, ТП 5-1438 Т-1,ТП 14-16 Т-1, 5-1418 Т-1, ТП 5-1506, ТП 5-1503, ТП 5-1501 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 139 |  | Акт № 25/24 07.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 38 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ СОК-2 | 10 (10.5) | 00,40 2024.05.23 | 00,40 2024.05.23 | В | 0 | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ СОК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/24 11.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 0
X | 39 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 ЛПХ | 6 (6.3) | 05,01 2024.05.26 | 08,34 2024.05.26 | В | 3.55 | ТП № 12-600 2Т, ТП № 12-601, ТП № 12-610, ТП № 12-619 2Т, ТП "Автогараж", ТП "ККЛПК-1", ТП «КЛПК-2», ТП "Геодезистов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 28/24 11.06. 2024 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
X | 40 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 220 кВ Картопья, участок ВЛ-10 кВ УРБ от оп№125 | 10 (10.5) | 02,03 2024.05.27 | 04,33 2024.05.27 | В | 2.5 | ТП16-121, ТП 16-007 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 |  | Акт № 30/24 14.06. 2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 41 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ Хлебозавод | 10 (10.5) | 02,45 2024.05.27 | 04,16 2024.05.27 | В | 1.516 | ТП 16-165; ТП 16-077; ТП 16-026; ТП 16-045; ТП 16-147; ТП 16-150; ТП 16-176; ТП 16-165; ТП 16-077 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 472 |  | Акт № 30/24 14.06. 2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 42 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ТП | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ЛПК-1, ТП-16-064 | 10 (10.5) | 03,05 2024.05.27 | 05,30 2024.05.27 | В | 2.416 | ТП 16-064 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |  | Акт № 30/24 14.06. 2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 43 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Алябьево" В-10 кВ ф."Пионерский-2" | 10 (10.5) | 09,27 2024.05.27 | 12,40 2024.05.27 | В | 3.22 | ТП16-207, ТП16-209, ТП 16-211, ТП 16-212, ТП16-213, ТП16-222, ТП16-224. ТП 16-206, ТП16-214, ТП16-216, ТП16-223 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 516 |  | Акт № 31/24 14.06. 2024 | 3.4.9.3,3.4.10 | 4.17 | 0
X | 44 | АО "ЮРЭСК" Няганский ф-л | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | 10 (10.5) | 11,48 2024.05.28 | 12,52 2024.05.28 | В | 1.07 | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 186 |  | 05-28-2024-Приобье 10.06. 2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
X | 45 | АО "ЮРЭСК" Няганский ф-л | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | 10 (10.5) | 14,18 2024.05.28 | 15,56 2024.05.28 | В | 1.63 | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 144 |  | 05-28-2024-Приобье 10.06. 2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
X | 46 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Алябьево-2 | 10 (10.5) | 09,01 2024.06.02 | 09,01 2024.06.02 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Алябьево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 34/24 20.06. 2024 | 3.4.10 | 4.17 | 0
X | 47 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | 10 (10.5) | 16,49 2024.06.04 | 21,53 2024.06.04 | В | 5.066 | ТП 16-087, ТП 16-088, ТП 16-089, ТП 16-090, ТП 16-091, ТП 16-092, ТП 16-093, ТП 16-094, ТП 16-095, ТП 16-096, ТП 16-097, ТП 16-098, ТП 16-099, ТП 16-103, ТП 16-131, ТП 16-132, ТП 16-132Н, ТП 16-142, ТП 16-159, ТП 16-173, ТП 16-174, ТП 16-185, ТП 16-184, ТП 16-190 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 274 |  | Акт № 35/24 20.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 48 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Базьяны | ВЛ | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 кВ Базьяны | 10 (10.5) | 17,39 2024.06.06 | 17,39 2024.06.06 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Базьяны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 36/24 24.06. 2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 49 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Строитель | 10 (10.5) | 05,29 2024.06.12 | 05,29 2024.06.12 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Строитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 37/24 21.06. 2024 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
X | 50 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | ВЛ | ВЛ-110 кВ Югра-Самарово-1 | 110 | 13,35 2024.06.12 | 15,36 2024.06.12 | В | 2.016 | ВЛ-110 кВ Югра-Самарово-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 11 12.06. 2024 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 51 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 СОК-1 | 10 (10.5) | 17,18 2024.06.13 | 19,11 2024.06.13 | В | 1.883 | ТП 10-8, ТП 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 39/24 24.06. 2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 52 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Советская" ВЛ-10 кВ ф."Кремень" | 10 (10.5) | 18,02 2024.06.13 | 23,50 2024.06.13 | В | 5.8 | ТП 16-126;ТП 16-105;ТП 16-086;ТП16-164;ТП 16-086;ТП 16-052 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  | Акт № 40/24 24.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12,4.16 | 1
X | 53 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 кВ Пож.депо-1 | 10 (10.5) | 05,30 2024.06.14 | 10,30 2024.06.14 | В | 5 | ТП 5-1507 Т-1, ТП 5-1432, ТП 5-1434, ТП 5-1449 Т-1, ТП 5-1418 Т-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 197 |  | Акт № 41/24 19.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 54 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП 10 кВ №5-17, ВЛ-10 кВ ф. Северный | 10 (10.5) | 06,03 2024.06.14 | 07,21 2024.06.14 | В | 1.3 | ТП 5-1453, ТП 5-1401, ТП 5-1438 Т-1,ТП 14-16 Т-1, 5-1418 Т-1, ТП 5-1506, ТП 5-1503, ТП 5-1501 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 200 |  | Акт № 42/24 25.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 55 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | ВЛЗ-20кВ Шайтанка | 20 (21) | 20,28 2024.06.14 | 21,04 2024.06.14 | В | 0.6 | ВЛЗ-20кВ Шайтанка | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  | Акт № 43/24 25.06. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 56 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | ПС 110кВ Березово, ВЛ-6 ф. №5 | 6 (6.3) | 21,17 2024.06.14 | 01,58 2024.06.15 | В | 4.683 | ВЛ-6 ф. №5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 |  | Акт № 44/24 25.06. 2024 | 3.4.9.3 | 4.11,4.12 | 0
X | 57 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 20 (21) | 21,45 2024.06.14 | 21,54 2024.06.14 | В | 0.15 | ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | Акт № 43/24 25.06. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 58 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-41-2 | 10 (10.5) | 20,56 2024.06.17 | 20,56 2024.06.17 | В | 0 | КЛ-10 кВ РП-41-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 45/24 05.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
X | 59 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Соболиная" ВЛ-10 кВ ф."Западный" | 10 (10.5) | 21,16 2024.06.18 | 23,04 2024.06.18 | В | 1.8 | ТП 16-108; ТП 16-123,ТП 16-161.ТП 16-079; ТП 16-122;ТП 16-148; ТП 16-152; ТП 16-153; ТП 16-154;ТП 16-155;ТП 16-156,ТП 16-053; ТП 16-083;ТП 16-106 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 952 |  | Акт № 46/24 27.06. 2024 | 3.4.7.3 | 4.11,4.12 | 1
X | 60 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС 35 кВ Поселковая, КЛ-6 кВ ЦРП №2-13 яч.10 | 6 (6.3) | 18,02 2024.06.23 | 18,33 2024.06.23 | В | 0.516 | ТП№2-112,ТП№2-118,ТП№2-137,ТП№2-114; ТП№2-128; ТП№2-122; ТП№2-106; ТП№2-151; ТП№2-104; абонентское ТП-146; ТП№2-151; ТП№2-131; ТП№2-161; ТП№2-160; ТП№2-163; ТП№2-164 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 |  | Акт № 49/24 27.06. 2024 | 3.4.12.2,3.4.12.3 | 4.12 | 0
X | 61 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КВЛ | ЦРП №2-13, КВЛ-6 ф. 2-13-05 | 6 (6.3) | 18,33 2024.06.23 | 00,40 2024.06.24 | В | 6.116 | ТП№2-110; ТП№2-122; ТП№2-136; ТП№2-162; ТП№2-103; абонентское ТП-190; | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 |  | Акт № 49/24 27.06. 2024 | 3.4.12.2,3.4.12.3 | 4.12 | 0
X | 62 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ЦРП №2-6, КЛ-6 ф. 12 ТП-152 яч.2 | 6 (6.3) | 21,40 2024.06.23 | 22,00 2024.06.23 | В | 0.33 | ТП № 2-152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | Акт № 50/24 27.06. 2024 | 3.4.12.3,3.4.12.5 | 4.12 | 0
X | 63 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Таежный | ВЛ | ПС 110 кВ Таежная, ВЛ-10 кВ Березовский-1 | 10 (10.5) | 15,09 2024.06.24 | 21,16 2024.06.24 | В | 6.116 | ТП 16-503,16-505,16-506,16-507,16-508,16-509,16-511 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 79 |  | Акт № 52/24 08.07. 2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
X | 64 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП-22, ВЛ-10 кВ фид. 14-07-1 | 10 (10.5) | 17,22 2024.06.24 | 22,44 2024.06.24 | В | 5.366 | ТП 5-1407 1СШ, ТП 5-1421, ТП 5-1455, ТП 5-1430, ТП 5-1429, ТП 5-1427, ТП 5-1454, ТП Нагорный, ТП ГСК Сибиряк, ТП Свиридов Лада, ТП ГСК ЮГАН, ТП 5-1408, ТП 5-1451 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 156 |  | Акт № 51/24 08.07. 2024 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
X | 65 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 110 | 17,37 2024.06.24 | 17,37 2024.06.24 | В | 0 | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 53/24 11.07. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 66 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, п. Н. Нарыкары | ВЛ | ВЛЗ-20кВ Н.Нарыкары | 20 (21) | 19,50 2024.06.24 | 20,42 2024.06.24 | В | 0.866 | ВЛЗ-20кВ Н.Нарыкары | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | Акт № 54/24 27.06. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 67 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | ВЛ | КТП 6/20 кВ №18-4040, ВЛ-20 кВ Пырьях. | 20 (21) | 21,56 2024.06.24 | 22,04 2024.06.24 | В | 0.133 | ВЛ-20 кВ Пырьях | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 55/24 27.06. 2024 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 68 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Троица | ВЛ | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-2 | 10 (10.5) | 23,11 2024.06.24 | 23,15 2024.06.24 | В | 0.066 | ВЛ-10 кВ Троица-2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | Акт № 56/24 27.06. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 69 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Белогорье | ВЛ | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-1 | 10 (10.5) | 23,11 2024.06.24 | 23,15 2024.06.24 | В | 0.066 | ВЛ-10 кВ Белогорье-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Акт № 56/24 27.06. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 70 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 кВ РП-23-2 | 10 (10.5) | 15,43 2024.06.25 | 16,52 2024.06.25 | В | 1.15 | КЛ-10 кВ РП-23-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Акт № 58/24 08.07. 2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 71 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 кВ РП-23-1 | 10 (10.5) | 15,43 2024.06.25 | 16,48 2024.06.25 | В | 1.083 | КЛ-10 кВ РП-23-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Акт № 58/24 08.07. 2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 72 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 10 (10.5) | 17,23 2024.06.25 | 17,23 2024.06.25 | В | 0 | ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 59/24 27.06. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 73 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | КВЛ | КПП 6/20 кВ № 11-1053 п.г.т. Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 20 (21) | 15,51 2024.07.08 | 20,05 2024.07.08 | В | 4.23 | ВЛЗ-20 кВ Пугоры | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 69/24 26.07. 2024 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 74 | АО "ЮРЭСК" Няганьский ф-л, п.Шеркалы | ВЛ | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | 110 | 08,39 2024.07.09 | 09,02 2024.07.09 | В | 0.38 | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 68/24 27.07. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 75 | АО "ЮРЭСК" Няганьский ф-л, п.Шеркалы | ВЛ | ВЛ-110 Октябрьская-Шеркалы | 110 | 08,39 2024.07.09 | 08,39 2024.07.09 | В | 0 | ВЛ-110 Октябрьская-Шеркалы | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 68/24 27.07. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 76 | АО "ЮРЭСК" Няганский ф-л г. Нягань | ВЛ | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-1 | 110 | 11,28 2024.07.09 | 11,28 2024.07.09 | В | 0 | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 68/24 27.07. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 77 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Игрим", ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 110 | 15,18 2024.07.10 | 15,18 2024.07.10 | В | 0 | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 71/24 22.07. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 78 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Кондинское | КЛ | ЗРУ 10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-1 | 10 (10.5) | 11,52 2024.07.28 | 05,53 2024.07.29 | В | 18.016 | ТП № 12-518, ТП № 12-508, ТП№ 12-515, ТП№ 12-517, ТП № 123-524, ТП № 12-525, ТП № 12-506, ТП № 12-532, ТП № 12-514,ТП № 12-505, ТП № 12-527, ТП № 12-509, ТП № 12-526, ТП № 12-527, ТП № 12-509, ТП № 12-507, ТП№ 12-531, ТП № 12-530, ТП № 12-502, ТП№ 12-520, ТП№ 12-504, ТП № 12-503, ТП № 12-521, ТП № 12-519, ТП № 12-510, ТП № 12-511, ТП № 12-512, ТП № 12-522, ТП № 12-516, ТП № 12-529, ТП №12-528, СТП №12-551, СТП №12-552, СТП №12-553 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 159 |  | Акт № 83/24 15.08. 2024 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
X | 79 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Кондинское | КЛ | ЗРУ 10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-2 | 10 (10.5) | 12,46 2024.07.28 | 10,13 2024.07.29 | В | 21.45 | ТП № 12-518, ТП № 12-508, ТП№ 12-515, ТП№ 12-517, ТП № 123-524, ТП № 12-525, ТП № 12-506, ТП № 12-532, ТП № 12-514,ТП № 12-505, ТП № 12-527, ТП № 12-509, ТП № 12-526, ТП № 12-527, ТП № 12-509, ТП № 12-507, ТП№ 12-531, ТП № 12-530, ТП № 12-502, ТП№ 12-520, ТП№ 12-504, ТП № 12-503, ТП № 12-521, ТП № 12-519, ТП № 12-510, ТП № 12-511, ТП № 12-512, ТП № 12-522, ТП № 12-516, ТП № 12-529, ТП №12-528, СТП №12-551, СТП №12-552, СТП №12-553 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 132 |  | Акт № 83/24 15.08. 2024 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
X | 80 | АО "ЮРЭСК" Кондинский ф-л с. Леуши | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "Леуши" | 10 (10.5) | 08,37 2024.07.31 | 08,50 2024.07.31 | В | 0.22 | ТП № 12-77, ТП № 12-212, ТП № 12-213, ТП № 12-235, ТП № 12-209, ТП № 12-210, ТП № 12211, ТП № 12207, ТП № 231, ТП № 12-208, ТП № 12-233.ТП № 12-208, ТП № 12-233, ТП № 12-236, ТП № 12-202, ТП № 12-202, ТП № 12-203, ТП № 12-204, ТП № 12-205, ТП № 12-230, ТП № 12-206, ТП № 12-201,ТП № 12-207, ТП № 12-214, ТП № 12-228, ТП № 12232 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 648 |  | Акт № 86/24 15.08. 2024 | 3.4.10 | 4.10 | 0
X | 81 | АО "ЮРЭСК" СПП г. Сургут | КЛ | ПС 110/10/6 Пионерная-2 КВЛ-6 РП-100 | 6 (6.3) | 10,10 2024.07.31 | 10,22 2024.07.31 | В | 0.2 | КВЛ-6 кВ РП-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 85/24 15.08. 2024 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
X | 82 | АО "ЮРЭСК" СПП | КВЛ | ПС 110 кВ Пионерная-2, КВЛ-6 кВ РП-128А яч.23 | 6 (6.3) | 21,23 2024.08.01 | 01,19 2024.08.02 | В | 3.93 | КВЛ-6 кВ РП-128А яч.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 87/24 16.08. 2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
X | 83 | АО "ЮРЭСК" СПП | КВЛ | ПС 110 кВ Пионерная-2, КВЛ-6 кВ РП-128А яч.30 | 6 (6.3) | 21,23 2024.08.01 | 01,19 2024.08.02 | В | 3.93 | КВЛ-6 кВ РП-128А яч.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 87/24 16.08. 2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
X | 84 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 МК-156 | 10 (10.5) | 15,19 2024.08.02 | 18,52 2024.08.02 | В | 3.55 | ВЛ-10 МК-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 90/24 20.08. 2024 | 3.4.9.3 | 4.11,4.12 | 0
X | 85 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ПС | ПС 110 кВ Шеркалы, 2Т | 110 | 08,32 2024.08.03 | 08,32 2024.08.03 | В | 0 | ПС 110 кВ Шеркалы, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 91/24 09.09. 2024 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
X | 86 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 Промзона | 6 (6.3) | 17,00 2024.08.03 | 17,44 2024.08.03 | В | 0.73 | ВЛ-6 Промзона | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | Акт № 93/24 22.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 87 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 Светлый-2 | 6 (6.3) | 17,13 2024.08.03 | 17,37 2024.08.03 | В | 0.4 | ВЛ-6 Светлый-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 93/24 22.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 88 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, п. Поноват | ВЛ | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-2 | 110 | 17,29 2024.08.03 | 17,29 2024.08.03 | В | 0 | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 92/24 22.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 89 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, п. Поноват | ВЛ | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-1 | 110 | 17,29 2024.08.03 | 17,29 2024.08.03 | В | 0 | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 92/24 22.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 90 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ №5-17, ВЛ-10 кВ ф. Северный | 10 (10.5) | 14,35 2024.08.04 | 15,38 2024.08.04 | В | 1.05 | ТП 5-1401, 5-1508, 5-1418 Т-1, 5-1438 Т-1, 14-16 Т-1, 5-1506, 5-1503, 5-1501, 5-1453 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 316 |  | Акт № 94/24 22.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
X | 91 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | РП-16, ВЛ-10 Экспедиция | 10 (10.5) | 16,14 2024.08.04 | 19,39 2024.08.04 | В | 3.42 | ТП 5-2020, 5-2041, 5-2036 Т-1, 5-2127, 5-2119, 5-2118, 5-2124, 5-2117, ТП "ЮграТехСерсис", ТП "Синчук", ТП "Индустрия леса", ТП "НяганьНефть", ТП "Кузьмич", ТП "Регион 86", ТП "Тайлаков | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 185 |  | Акт № 94/24 22.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
X | 92 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | РП-15, ВЛ-10 Пионерный | 10 (10.5) | 16,28 2024.08.04 | 23,49 2024.08.04 | В | 7.35 | ТП 5-2050, 5-2008, 5-2111, 5-2115, 5-2104 Т-2, ТП "БурКомплект", ТП "Буркенов", ТП " Автотранс сервис | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 171 |  | Акт № 94/24 22.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
X | 93 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | ВЛ | КТП 6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях | 20 (21) | 17,28 2024.08.05 | 20,06 2024.08.05 | В | 2.63 | ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 996 |  | Акт № 95/24 23.08. 2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 94 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | ВЛ | РП-12-1, ВЛ-10 КТД | 10 (10.5) | 13,55 2024.08.06 | 22,55 2024.08.06 | В | 9 | КТП № 12-90, ТП № 12-37, тп № 12-21, ТП № 12-75 1Т, ТП № 12-93, ТП № 12-84, ТП № 12-71, ТП № 12-70, ТП № 12-69, ТП № 12-68, ТП № 12-32, ТП № 12-10, ТП № 12-38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 135 |  | Акт № 96/24 23.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 95 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | ВЛ | РП-12-1, ВЛ-10 ИРП | 10 (10.5) | 13,55 2024.08.06 | 15,36 2024.08.06 | В | 1.68 | ТП № 12-9 2Т, ТП №12-24 2Т, ТП №12-50 2Т, ТП №12-39 2Т, ТП №12-4 2Т, ТП №12-36 2Т, ТП №12-64, ТП "Теплопункт | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 166 |  | Акт № 96/24 23.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 96 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | ВЛ | РП-12-1, ВЛ-10 Мыс | 10 (10.5) | 13,55 2024.08.06 | 16,40 2024.08.06 | В | 2.75 | ТП № 12-9 1Т, ТП №12-24 1Т, ТП №12-50 1Т, ТП №12-39 1Т, ТП №12-46 2Т, ТП №12-17, ТП №12-63, ТП №12-41, ТП №12-31, ТП Багаев, ТП УПРР | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 210 |  | Акт № 96/24 23.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 97 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-35 Юмас-Ямки | 35 | 14,05 2024.08.06 | 15,42 2024.08.06 | В | 1.62 | ТП №12-901, ТП №12902, ТП №12-903, ТП №12-904, ТП №12-905, ТП №12-906, ТП №12-907, ТП №12-908, ТП №12-909, ТП №12-910, ТП №12-11, ТП "ОРТПЦ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 412 |  | Акт № 96/24 23.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 98 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Луговой | ВЛ | ПС 35 кВ Луговая, ВЛ-10 Нижний склад | 10 (10.5) | 14,18 2024.08.06 | 15,37 2024.08.06 | В | 1.32 | ТП №12-417, ТП №12-407, ТП №12-411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |  | Акт № 96/24 23.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 99 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | ВЛ | РП-12-3, ВЛ-10 Морозова | 10 (10.5) | 17,50 2024.08.06 | 18,08 2024.08.06 | В | 0.3 | ТП № 12-28 1Т, ТП № 12-3 1Т,ТП №12-18, ТП № 12-76 2Т,ТП № 12-40, ТП №12-85 1Т | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 |  | Акт № 96/24 23.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 100 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | КВЛ | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Нефтяник-2 | 10 (10.5) | 23,53 2024.08.06 | 00,04 2024.08.07 | В | 0.18 | ТП № 12-65; ТП №12-15,КТП № 12-61; ТП №12-59; ТП №12-62, ТП № 12-30; ТП № 12-22, ТП №12-44, ТП №12-80, ТП №12-56, КТП №12-57, ТП №12-58, ТП №12-13, КТП №12-12, ТП №12-91, ТП №12-92, ТП №12-82, ТП №12-14, ТП №12-85 2Т, ТП №12-25, ТП №12-66, ТП№12-46 1Т, ТП №12-19, ТП №12-3 2Т, РП №12-1 1Т, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 96/24 23.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 101 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ Поселок | 10 (10.5) | 07,08 2024.08.09 | 08,37 2024.08.09 | В | 1.48 | КВЛ-10 кВ Поселок | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1600 |  | Акт № 98/24 29.08. 2024 | 3.4.13.1,3.4.13.4 | 4.14,4.12 | 1
X | 102 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП-16, ВЛ-10 Экспедиция | 10 (10.5) | 14,31 2024.08.09 | 16,22 2024.08.09 | В | 1.85 | ТП 5-2020, 5-2041, 5-2127, 5-2119, 5-2118, 5-2124, 5-2117, ТП "ЮграТехСерсис", ТП "Индустрия леса", ТП "НяганьНефть", ТП "Кузьмич", ТП "Регион 86", ТП "Тайлаков | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 200 |  | Акт № 97/24 22.08. 2024 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
X | 103 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-2 | 10 (10.5) | 12,55 2024.08.12 | 14,30 2024.08.12 | В | 1.58 | ВЛ-10 кВ Поселок-2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3115 |  | Акт № 100/24 30.08. 2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
X | 104 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | ЦРП 6 кВ №13, ВЛ-6 кВ ф.13-22 | 6 (6.3) | 13,50 2024.08.15 | 14,33 2024.08.15 | В | 0.72 | ВЛ-6 кВ ф.13-22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | Акт № 104/24 02.09. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 105 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110/10 Западная, КЛ-10 РП-44-1 | 10 (10.5) | 14,21 2024.08.15 | 14,21 2024.08.15 | В | 0 | КЛ-10 РП-44-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 101/24 03.09. 2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
X | 106 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | КВЛ | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Леуши | 10 (10.5) | 11,47 2024.08.17 | 14,11 2024.08.17 | В | 2.4 | ТП № 12-35, ТП № 12-77, ТП № 12-83, ТП № 12-88, ТП № 12-201, ТП № 12-202, ТП № 12-203, ТП № 12-204,ТП № 12-205,ТП № 12-206, ТП № 12-207, ТП № 12-208, ТП № 12-209, ТП № 12-210, ТП № 12-211,ТП № 12-212, ТП № 12-213, ТП № 12-214,ТП № 12-228, ТП № 12-230, ТП № 12-231,ТП № 12-232, ТП № 12-233, ТП № 12-235, ТП № 12-236 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 700 |  | Акт № 105/24 04.09. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 107 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Троица | ВЛ | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-1 | 10 (10.5) | 18,25 2024.08.17 | 18,25 2024.08.17 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Троица-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 106/24 30.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 108 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Тюли | ВЛ | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | 10 (10.5) | 07,44 2024.08.18 | 07,44 2024.08.18 | В | 0 | ВЛ-10 Тюли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 106/24 30.08. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 109 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП 10 кВ №16, ВЛ-10 кВ Экспедиция | 10 (10.5) | 10,24 2024.08.21 | 11,26 2024.08.21 | В | 1.03 | ТП "ЮграТехСерсис", ТП "Индустрия леса", ТП "НяганьНефть", ТП "Кузьмич", ТП "Регион 86", ТП "Тайлаков | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 240 |  | Акт № 109/24 30.08. 2024 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
X | 110 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | КЛ | ПС 25 кВ №35, КЛ-6 кВ ф.35-16 | 6 (6.3) | 15,33 2024.08.21 | 15,52 2024.08.21 | В | 0.32 | ПС 25 кВ №35, КЛ-6 кВ ф.35-16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  | Акт № 108/24 03.09. 2024 | 3.4.12.2,3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 111 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | ВЛ | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 Нефтяник-2 | 10 (10.5) | 16,14 2024.08.22 | 16,50 2024.08.22 | В | 0.6 | ТП № 12-65; ТП №12-15,КТП № 12-61; ТП №12-59; ТП №12-62, ТП № 12-30; ТП № 12-22, ТП №12-44, ТП №12-80, ТП №12-56, КТП №12-57, ТП №12-58, ТП №12-13, КТП №12-12, ТП №12-91, ТП №12-92, ТП №12-82, ТП №12-14, ТП №12-85 2Т, ТП №12-25, ТП №12-66, ТП№12-46 1Т, ТП №12-19, ТП №12-3 2Т, РП №12-1 1Т, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 112/24 04.09. 2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 112 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ПС | ПС 110 кВ Чара, 1С-10. | 10 (10.5) | 23,42 2024.08.23 | 00,52 2024.08.24 | В | 1.17 | РП 5-6 Ввод-1, РП 5-17 Ввод-1 , ТП 5-1507 Ввод-1, РП-27 Ввод-1, РП-22 Ввод-1, РП 5-8 Ввод-1 (АВР), РП 5-7 Ввод-1 (АВР) | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 7025 |  | Акт № 112/24 10.09. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 113 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 кВ Жил. поселок-1 | 10 (10.5) | 07,16 2024.08.25 | 08,41 2024.08.25 | В | 1.42 | КВЛ-10 кВ Жил. поселок-1 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 310 |  | Акт № 113/24 10.09. 2024 | 3.4.13.2 | 4.11 | 1
X | 114 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110 кВ Самарово, КЛ-10 кВ яч№26 РП-32-2 | 10 (10.5) | 20,42 2024.08.25 | 20,42 2024.08.25 | В | 0 | КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 114/24 05.09. 2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
X | 115 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, г. Белоярский | ВЛ | ЦРП№10-3 "ВОС", ВЛ-6 кВ №27 | 6 (6.3) | 14,45 2024.08.29 | 15,15 2024.08.29 | В | 0.5 | КТПН №10-1207, КТПН №10-1201, КТПН №10-1202, КТПН №10-1203, КТПН №10-1204, КТПН №10-1205, КТПН №10-1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | Акт № 116/24 03.09. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 116 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ ПМК-3-1 | 10 (10.5) | 11,15 2024.09.02 | 13,13 2024.09.02 | В | 1.97 | ВЛ-10 кВ ПМК-3-1 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 90 |  | Акт № 118/24 20.09. 2024 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
X | 117 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | КВЛ | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Станция | 10 (10.5) | 11,22 2024.09.03 | 12,05 2024.09.03 | В | 0.72 | КВЛ-10 кВ Станция |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1116 |  | Акт № 119/24 20.09. 2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 118 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 кВ РП-1-2 | 10 (10.5) | 00,26 2024.09.04 | 00,54 2024.09.04 | В | 0.47 | КЛ-10 кВ РП-1-2 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1316 |  | Акт № 120/24 20.09. 2024 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
X | 119 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | КВЛ | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Леуши | 10 (10.5) | 16,41 2024.09.06 | 18,22 2024.09.06 | В | 1.683 | КВЛ-10 кВ Леуши |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 980 |  | Акт № 121/24 20.09. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 120 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ ПМК-3-1 | 10 (10.5) | 15,15 2024.09.11 | 16,03 2024.09.11 | В | 0.8 | КВЛ-10 кВ ПМК-3-1 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 535 |  | Акт № 129/24 27.09. 2024 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
X | 121 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ПС | ПС 110 кВ Юмас, 1Т | 110 | 11,35 2024.09.14 | 12,08 2024.09.14 | В | 0.55 | ПС 110 кВ Юмас, 1Т |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 2125 |  | Акт № 125/24 30.09. 2024 | 3.4.13.1 | 4.11 | 1
X | 122 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | РП | РП 10 кВ № 16, 2С-10 | 10 (10.5) | 14,36 2024.09.17 | 14,59 2024.09.17 | В | 0.38 | РП 10 кВ № 16, 2С-10 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64 |  | Акт № 129/24 30.09. 2024 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
X | 123 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 кВ № 11-1053 Березово, ВЛ-20 кВ Пугоры | 20 (21) | 19,08 2024.09.17 | 19,21 2024.09.17 | В | 0.22 | ВЛ-20 кВ Пугоры |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 |  | Акт № 130/24 30.09. 2024 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 124 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | КВЛ | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Луговой | 10 (10.5) | 17,41 2024.09.18 | 21,34 2024.09.18 | В | 3.883 | ТП № 12-29, ТП № 12-40, ТП № 12-51, ТП № 12-52, ТП № 12-53, ТП № 12-54, ТП № 12-55, ТП № 12-81,ТП № 12-89,ТП ДРСУ,ТП АЗС,ТП Мастер,ТП № 12-42, ТП № 12-43, ТП № 12-73, ТП № 12-74, ТП № 12-34, ТП № 12-45,ТП № 12-16, ТП № 12-60 1Т, ТП № 12-47 1Т, ТП № 12-5, ТП № 12-23, ТП "Строй инвест", ТП "База ВТОРМЕТРЕСУРС |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2040 |  | Акт № 131/24 04.10. 2024 | 3.4.10 | 4.10 | 0
X | 125 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, п. Поноват | ВЛ | ПС 110 кВ Полноват, ВЛ-10 кВ Поселок | 10 (10.5) | 18,30 2024.09.19 | 20,50 2024.09.19 | В | 2.33 | ВЛ-10 кВ Поселок |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 115 |  | Акт № 133/24 07.10. 2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 126 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал п. Приобье | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-3 | 10 (10.5) | 05,15 2024.09.20 | 08,58 2024.09.20 | В | 3.72 | ВЛ-10 кВ Поселок-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "ЮТЭК-РС" | Акт № 132/24 07.10. 2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
X | 127 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2. | 10 (10.5) | 15,23 2024.09.20 | 16,15 2024.09.20 | В | 0.87 | КВЛ-10 ЛПК-2 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 211 |  | Акт № 134/24 07.10. 2024 | 3.4.13.1 | 4.12 | 1
X | 128 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | РТП-5-20, ВЛ-10 Южный | 10 (10.5) | 11,30 2024.09.21 | 13,50 2024.09.21 | В | 2.33 | ВЛ 10кВ Южный |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 135/24 30.09. 2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
X | 129 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 кВ Поселок | 10 (10.5) | 22,55 2024.09.28 | 23,56 2024.09.28 | В | 1.016 | КВЛ-10 кВ Поселок |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 460 |  | Акт № 136/24 16.10. 2024 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
X | 130 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | 6 (6.3) | 16,20 2024.09.29 | 17,10 2024.09.29 | В | 0.83 | ВЛ-6 кВ Промзона |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 274 |  | Акт № 137/24 17.10. 2024 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 131 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 Финский комплекс | 10 (10.5) | 11,52 2024.10.07 | 14,00 2024.10.07 | В | 2.13 | ТП5-1509, ТП5-1505, ТП5-1501, ТП5-1504 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 763 |  | Акт № 141/24 24.10. 2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 132 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ РП-1-2 | 10 (10.5) | 08,58 2024.10.09 | 10,10 2024.10.09 | В | 1.2 | ТП 9-8-7, ТП 9-8-5, ТП 9-10-1, ТП 9-10-2, ТП 9-11-4, ТП 9-10-3Ю ТП 9-10-7, ТП 9-10-4, ТП 9-11-2, ТП 9-11-5, ТП 9-11-7, ТП 9-8-5, ТП 9-8-6, ТП 9-8-7, ТП 9-8-12, ТП 9-10-1, ТП 9-10-2, ТП 9-10-3, ТП 9-10-4, ТП 9-10-5, ТП 9-11-7, ТП 8-8, ТП 8-15Ю ТП 1-8, ТП 2-8, ТП 2-2, ТП 2-7, ТП 2-4, ТП 11-14, ТП 8-14 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1553 |  | Акт № 138/24 24.10. 2024 | 3.4.2 | 4.4 | 1
X | 133 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | РП | РП 5-7 яч. 24 ф. РП-3-РП-7-2 | 10 (10.5) | 23,48 2024.10.15 | 00,11 2024.10.16 | В | 0.38 | ТП 5-713 Т-1, ТП 5-712 Т-1, ТП 5-702, ТП 5-701, ТП 5-710, ТП 5-711, ТП 5-5 Т-1, ТП 5-01 Т-2, ТП 5-502 Т-2, ТП 5-507, ТП 5-508, ТП 5-509, ТП 5-601 Т-2, ТП 5-604, ТП 5-605, ТП 5-606 Т-2, ТП 5-607 Т-2, ТП 5-406 Т-2, ТП 5-407 Т-2, ТП 5-408 Т-2, ТП 5-409 Т-2, ТП Осадчук |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 139/24 22.10. 2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 134 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 кВ Лесозавод | 10 (10.5) | 16,37 2024.10.26 | 17,41 2024.10.26 | В | 1.066 | ТП 9-14-16;ТП 9-17-4;ТП 9-17-40;ТП 9-17-7;ТП 9-17-8;ТП 9-17-28;ТП 9-17-3;ТП 9-17-5;ТП 9-17-12;ТП 9-17-42 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 775 |  | Акт № 140/24 29.10. 2024 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
X | 135 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС Геологическая КВЛ-10 Жил. поселок-2 | 10 (10.5) | 09,52 2024.10.31 | 11,38 2024.10.31 | В | 1.766 | ТП 9-11-6,ТП 9-11-8,ТП 11-10,ТП 11-11,ТП 9-12-8,ТП 9-12-9,ТП 12-10,ТП 13-15,ТП 9-13-16,ТП 9-14-9, ТП 9-14-10,ТП 9-14-11,ТП 14-17,ТП 17-2,ТП 9-17-6,ТП 9-11-12,ТП 9-12-5,ТП 9-12-8,ТП 9-12-9,ТП 9-13-4,ТП 9-13-5,ТП 9-13-5Н,ТП 9-13-6,ТП 9-13-7,ТП 9-13-8,ТП 9-13-9,ТП 13-11,ТП 9-13-12,ТП 13-13 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 951 |  | Акт № 142/24 05.11. 2024 | 3.4.7.4 | 4.11,4.12 | 1
X | 136 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | 10 (10.5) | 18,11 2024.11.01 | 20,22 2024.11.01 | В | 2.18 | ТП 16-087, ТП 16-088, ТП 16-089, ТП 16-090, ТП 16-091, ТП 16-092, ТП 16-093, ТП 16-094, ТП 16-095, ТП 16-096, ТП 16-097, ТП 16-098, ТП 16-099, ТП 16-103, ТП 16-131, ТП 16-132, ТП 16-132Н, ТП 16-142, ТП 16-159, ТП 16-173, ТП 16-174, ТП 16-185, ТП 16-184, ТП 16-190 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 318 |  | Акт № 143/24 05.11.2024 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 137 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Котельная-1 | 10 (10.5) | 18,13 2024.11.01 | 21,07 2024.11.01 | В | 2.9 | ТП 16-014;ТП 16-191;ТП 16-084П;ТП 16-158П;ТП 16-172П;ТП 16-183П;ТП 16-149П;ТП 16-013;ТП 16-157П;ТП 16-162П;ТП 16-016П |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 518 |  | Акт № 144/24 19.11.2024 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 138 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | РП 10 кВ №150, КВЛ-10 ПМК | 10 (10.5) | 10,15 2024.11.03 | 14,39 2024.11.03 | В | 4.4 | ТП 16-042, ТП 16-044, ТП 16-046, ТП 16-067 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 270 |  | Акт № 146/24 22.11.2024 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 139 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 35 кВ Половинка, ВЛ-10 кВ Поселок-2 | 10 (10.5) | 22,11 2024.11.03 | 23,52 2024.11.03 | В | 1.68 | ТП №12-838, ТП №12-837 2Т, ТП №12-828 2Т, ТП №12-827 2Т, ТП №12-829 2Т, ТП №12-830, ТП №12-831, ТП №21-832 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 613 |  | Акт № 145/24 12.11.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 140 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал п. Приобье | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-3 | 10 (10.5) | 15,27 2024.11.05 | 15,27 2024.11.05 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Поселок-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "ЮТЭК-РС" | Акт № 148/24 22.11.2024 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
X | 141 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал п. Приобье | ВЛ | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-3 | 10 (10.5) | 15,50 2024.11.05 | 16,32 2024.11.05 | В | 0.7 | ВЛ-10 кВ Поселок-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "ЮТЭК-РС" | Акт № 148/24 22.11.2024 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
X | 142 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КВЛ | ПС 110 кВ Чульчам, КВЛ-10 кВ КНС-2 | 10 (10.5) | 14,05 2024.11.08 | 16,32 2024.11.08 | В | 2.45 | ТП 5-114 Т-1, ТП "Сбербанк" Т-2, ТП Мечеть |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 149/24 18.11.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
X | 143 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал д. Пугоры, д. Устрем, п. Теги | ВЛ | КПП 6/20 кВ № 11-1053 Березово, ВЛ-20 кВ Пугоры | 20 (21) | 14,19 2024.11.16 | 14,48 2024.11.16 | В | 0.48 | ВЛ-20 кВ Пугоры |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 312 |  | Акт № 150/24 18.11.2024 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 144 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | ВЛ | РП-12-1, ВЛ-10 Центральный | 10 (10.5) | 13,53 2024.11.19 | 14,25 2024.11.19 | В | 0.53 | ТП№ 12-20, ТП № 12-4 1-Т,ТП № 12-75.ТП № 12-26, ТП № 12-48,ТП № 12-60 1Т. ТП № 12-47 1Т | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1137 |  | Акт № 151/24 18.11.2024 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
X | 145 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | ПС 110 кВ Вандмтор, ВЛ-10кВ РП-13-2 | 10 (10.5) | 03,20 2024.11.28 | 03,45 2024.11.28 | В | 0.417 | ТП "КНПЗ" Т-2, ТП "СибурТранс" Т-2, ТП "Древблоксервис", ТП "НПСК", ТП "Ника-Плюс", ТП 5-2033, ТП "НСМ-1", ТП "НСМ", ТП "Эпсилон", ТП "РН-Снабжение", ТП " Трубная база", ТП 5-2023, ТП "Строй инвест", ТП "ФСК", ТП "ПропЛогистика", ТП "Талспецстрой", ТП "СервисАвтоТранс", ТП 5-2003, ТП 5-2016, ТП 5-2025, ТП 5-2026, ТП "Потийчук", ТП "Рентаплюс |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 439 |  | Акт № 153/24 03.12.2024 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0
X | 146 | АО "ЮРЭСК" Няганский ф-л | КВЛ | РП-16 КВЛ-10 Экспедиция | 10 (10.5) | 20,33 2024.11.28 | 23,17 2024.11.28 | В | 2.73 | ТП 5-2020, 5-2041, 5-2127, 5-2119, 5-2118, 5-2124, 5-2117, 5-2037, ТП "ЮграТехСерсис", ТП "Индустрия леса", ТП "НяганьНефть", ТП "Кузьмич", ТП "Регион 86", ТП "Тайлаков |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 233 |  | Акт № 154/24 03.12.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 147 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 110 кВ Соболиная, КВЛ-10 кВ Котельная-2 | 10 (10.5) | 16,28 2024.12.05 | 17,34 2024.12.05 | В | 1.1 | ТП 16-030; ТП 16-101;ТП 16-110; ТП 16-009; ТП 16-013; ТП 16-175 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 277 |  | Акт № 156/24 16.12.2024 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
Добавить строку
X
Note on B13: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B14: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B15: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B16: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B17: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B18: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B19: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B20: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B21: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B22: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B23: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B24: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B25: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B26: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B27: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B28: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B29: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B30: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B31: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B32: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B33: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B34: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B35: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B36: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B37: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B38: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B39: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B40: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B41: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B42: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B43: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B44: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B45: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B46: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B47: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B48: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B49: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B50: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B51: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B52: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B53: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B54: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B55: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B56: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B57: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B58: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B59: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B60: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B61: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B62: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B63: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B64: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B65: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B66: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B67: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B68: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B69: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B70: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B71: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B72: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B73: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B74: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B75: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B76: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B77: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B78: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B79: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B80: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B81: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B82: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B83: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B84: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B85: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B86: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B87: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B88: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B89: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B90: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B91: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B92: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B93: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B94: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B95: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B96: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B97: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B98: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B99: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B100: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B101: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B102: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B103: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B104: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B105: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B106: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B107: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B108: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B109: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B110: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B111: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B112: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B113: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B114: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B115: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B116: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B117: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B118: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B119: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B120: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B121: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B122: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B123: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B124: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B125: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B126: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B127: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B128: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B129: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B130: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B131: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B132: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B133: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B134: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B135: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B136: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B137: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B138: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B139: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B140: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B141: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B142: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B143: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B144: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B145: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B146: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B147: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B148: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B149: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B150: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B151: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B152: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B153: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B154: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B155: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B156: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on C157: Двойной щелчек левой клавишей "мышки" добавляет строку
Note on B158: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 121534 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 125 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 44 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 4354 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 117011 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.036661 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.02452 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## TEHSHEET (hidden)
[7 empty] | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг
|  |  |  | 1 | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2020 | 0.5051 | 0.2038 | 1.0253
|  |  | до 2024 |  | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2021 | 0.4975 | 0.2008 | 1.0099
|  | техпрес |  |  | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2022 | 0.4901 | 0.1977 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2023 | 0.4827 | 0.1948 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2024 | 0.4755 | 0.1919 | 1
|  |  |  | 2 | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2020 | 4.4022 | 0.4281 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2021 | 4.3362 | 0.4216 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2022 | 4.2711 | 0.4153 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2023 | 4.2071 | 0.4091 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2024 | 4.1439 | 0.4029 | 1
|  |  |  | 3 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2022 | 0.019124 | 0.0061904 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2023 | 0.018837 | 0.0060976 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2024 | 0.018555 | 0.0060061 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2025 | 0.018277 | 0.005916 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2026 | 0.018002 | 0.0058273 | 1
|  |  |  | 4 | ООО СК "Восток" | 2020 | 0.2246 | 0.1801 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2021 | 0.2212 | 0.1774 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2022 | 0.2179 | 0.1747 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2023 | 0.2146 | 0.1721 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2024 | 0.2114 | 0.1695 | 1
|  |  |  | 5 | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2020 | 0.1789 | 0.0937 | 1.0709
частота план | факт |  |  |  | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2021 | 0.1762 | 0.0923 | 1.0548
0 |  |  |  |  | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2022 | 0.1736 | 0.0909 | 1.039
[5 empty] | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2023 | 0.171 | 0.0895 | 1.0234
[5 empty] | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2024 | 0.1684 | 0.0882 | 1.008
|  |  |  | 6 | АО "Варьеганэнергонефть" | 2020 | 0.2866 | 0.2285 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2021 | 0.2823 | 0.2251 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2022 | 0.278 | 0.2217 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2023 | 0.2739 | 0.2184 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2024 | 0.2697 | 0.2151 | 1
|  |  |  | 7 | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2020 | 0.1653 | 0.3151 | 1.1382
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2021 | 0.1628 | 0.3104 | 1.1211
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2022 | 0.1604 | 0.3057 | 1.1043
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2023 | 0.158 | 0.3011 | 1.0878
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2024 | 0.1556 | 0.2966 | 1.0715
|  |  |  | 8 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2020 | 0.1518 | 0.0438 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2021 | 0.1495 | 0.0432 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2022 | 0.1473 | 0.0425 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2023 | 0.1451 | 0.0419 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2024 | 0.1429 | 0.0412 | 1
|  |  |  | 9 | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2020 | 0.0012 | 0.0057 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2021 | 0.0012 | 0.0056 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2022 | 0.0011 | 0.0055 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2023 | 0.0011 | 0.0054 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2024 | 0.0011 | 0.0054 | 1
|  |  |  | 10 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2020 | 0.252 | 0.1352 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2021 | 0.2482 | 0.1332 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2022 | 0.2445 | 0.1312 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2023 | 0.2408 | 0.1292 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2024 | 0.2372 | 0.1273 | 1
|  |  |  | 11 | ООО «Газпром энерго» | 2020 | 0.0171 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2021 | 0.0168 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2022 | 0.0166 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2023 | 0.0163 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2024 | 0.0161 | 0.0007 | 1
|  |  |  | 12 | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2024 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 13 | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2020 | 0.3287 | 0.1469 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2021 | 0.3238 | 0.1447 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2022 | 0.3189 | 0.1425 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2023 | 0.3141 | 0.1404 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2024 | 0.3094 | 0.1383 | 1
|  |  |  | 14 | ООО "Элеконт" | 2023 | 0.11236 | 0.0056179 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2024 | 0.11067 | 0.0055336 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2025 | 0.10901 | 0.0054506 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2026 | 0.10738 | 0.0053688 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2027 | 0.10577 | 0.0052883 | 1
|  |  |  | 15 | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2020 | 0.0087 | 0.0053 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2021 | 0.0086 | 0.0052 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2022 | 0.0084 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2023 | 0.0083 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2024 | 0.0082 | 0.005 | 1
|  |  |  | 16 | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2020 | 0.409 | 0.1739 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2021 | 0.4028 | 0.1713 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2022 | 0.3968 | 0.1687 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2023 | 0.3909 | 0.1662 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2024 | 0.385 | 0.1637 | 1
|  |  |  | 17 | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2020 | 0.1379 | 0.0394 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2021 | 0.1358 | 0.0388 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2022 | 0.1338 | 0.0382 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2023 | 0.1318 | 0.0377 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2024 | 0.1298 | 0.0371 | 1
|  |  |  | 18 | АО «Надымские городские электрические сети» | 2020 | 0.0684 | 0.0235 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2021 | 0.0674 | 0.0231 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2022 | 0.0664 | 0.0228 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2023 | 0.0654 | 0.0224 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2024 | 0.0644 | 0.0221 | 1
|  |  |  | 19 | АО "Горэлектросеть" | 2023 | 0.0525 | 0.035165 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2024 | 0.051713 | 0.034637 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2025 | 0.050937 | 0.034117 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2026 | 0.050173 | 0.033606 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2027 | 0.049421 | 0.033102 | 1
|  |  |  | 20 | АО "Россети Тюмень" | 2023 | 0.21503 | 0.19552 | 1.0737
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2024 | 0.2118 | 0.19259 | 1.0576
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2025 | 0.20862 | 0.1897 | 1.0418
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2026 | 0.20549 | 0.18686 | 1.0261
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2027 | 0.20241 | 0.18405 | 1.0107
|  |  |  | 21 | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2023 | 0.93751 | 0.30197 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2024 | 0.92345 | 0.29744 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2025 | 0.9096 | 0.29298 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2026 | 0.89595 | 0.28858 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2027 | 0.88251 | 0.28425 | 1
|  |  |  | 22 | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2023 | 0.042119 | 0.021306 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2024 | 0.041487 | 0.020986 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2025 | 0.040865 | 0.020671 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2026 | 0.040252 | 0.020361 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2027 | 0.039648 | 0.020056 | 1
|  |  |  | 23 | АО "ЮРЭСК" | 2023 | 0.029872 | 0.020127 | 1.0791
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2024 | 0.029424 | 0.019825 | 1.0629
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2025 | 0.028982 | 0.019528 | 1.047
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2026 | 0.028548 | 0.019235 | 1
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2027 | 0.028119 | 0.018946 | 1
|  |  |  | 24 | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2021 | 0.4243 | 0.1108 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2022 | 0.418 | 0.1092 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2023 | 0.4117 | 0.1075 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2024 | 0.4055 | 0.1059 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2025 | 0.3995 | 0.1043 | 1
|  |  |  | 25 | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2025 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 26 | ООО "Энергонефть Томск" | 2021 | 0.031 | 0.2645 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2022 | 0.0305 | 0.2605 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2023 | 0.0301 | 0.2566 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2024 | 0.0296 | 0.2527 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2025 | 0.0292 | 0.249 | 1
|  |  |  | 27 | ООО "Дорстрой" | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2024 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 28 | АО "Черногорэнерго" | 2023 | 0.11662 | 0.090037 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2024 | 0.11487 | 0.088687 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2025 | 0.11314 | 0.087357 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2026 | 0.11145 | 0.086046 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2027 | 0.10978 | 0.084756 | 1
|  |  |  | 29 | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2023 | 0.8703 | 0.48182 | 1.0023
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2024 | 0.85724 | 0.4746 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2025 | 0.84438 | 0.46748 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2026 | 0.83172 | 0.46046 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2027 | 0.81924 | 0.45356 | 1
29
[5 empty] | Столбец1 | 2020 |  |  | Столбец1
|  |  |  | 1 | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2021 |  |  | Тюменская область
|  |  |  | 2 | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2022 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|  |  |  | 3 | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2023 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ
|  |  |  | 4 | АО «Надымские городские электрические сети» | 2024
|  |  |  | 5 | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2025
|  |  |  | 6 | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2026
|  |  |  | 7 | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2027
|  |  |  | 8 | ООО «Газпромнефть-Хантос»
|  |  |  | 9 | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети"
|  |  |  | 10 | ООО "Сургутские городские электрические сети"
|  |  |  | 11 | ООО "Энергонефть Томск"
|  |  |  | 12 | ООО «Газпромнефть Энергосистемы»
|  |  |  | 13 | АО "ЮРЭСК"
|  |  |  | 14 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис"
|  |  |  | 15 | ООО СК "Восток"
|  |  |  | 16 | ООО "Региональная энергетическая компания"
|  |  |  | 17 | ООО "Элеконт"
|  |  |  | 18 | АО "Горэлектросеть"
|  |  |  | 19 | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети"
|  |  |  | 20 | АО "Россети Тюмень"
|  |  |  | 21 | АО "Варьеганэнергонефть"
|  |  |  | 22 | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)
|  |  |  | 23 | ПАО «Сургутнефтегаз»
|  |  |  | 24 | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район
|  |  |  | 25 | ООО «РН-Юганскнефтегаз»
|  |  |  | 26 | ООО "Дорстрой"
|  |  |  | 27 | ООО «Газпром энерго»
|  |  |  | 28 | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
|  |  |  | 29 | АО "Черногорэнерго"
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## Форма 1.3. (hidden)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Примечания
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0 | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0 | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"

## Форма 1.9. (hidden)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, °C
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -