## Титульный
Версия 1.0.0
Расчет фактических значений показателей надежности и качества
Субъект РФ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Период регулирования | 2025
Наименование организации | АО "ЮРЭСК"
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество | Тихонова Алина Сергеевна
Должность | Заместитель начальника отдела транспорта электроэнергии
Контактный телефон | (3467) 318595 доп. 9-1415
e-mail | TihonovaAS@yuresk.ru

## СВОД
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
факт
1 | 2 | 3
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaidi) | час | 0.035927
Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaifi) | шт | 0.024028
Максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации | шт | 114906
II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | Ед.изм. | Значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети |  | факт
1.1. Число поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов заявок на технологическое присоединение к сети, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. | шт | 1207
1.2. Число поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов заявок на технологическое присоединение к сети, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. | шт | 0
Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети |  | 1
2. Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
2.1. Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде и по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | шт | 922
2.2. Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде и по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении и по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. При этом не учитываются договоры об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, сроки по которым нарушены в связи с неисполнением в срок обязательств по договору со стороны заявителей. | шт | 0
Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) |  | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО |  | 1
| #REF! | #REF!
III - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель средней продолжительности прекращения (Пsaidi) | - | 0.028982 | 0.035927 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель средней частоты прекращения (Пsaifi) | - | 0.019528 | 0.024028 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | - | 1.047 | 1 | 30% | достигнуто | + | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ТСО | 0
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициенты надежности |  | Коэффициент качества
ТСО | 0.3 | 0.3 | 0.3
IV - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
Процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 0%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2013 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ТСО
первые три расчетные периода первого долгосрочного периода | 35%
остальные расчетные периоды первого долгосрочного периода | 30%
расчетыне периоды последующих долгосрочных периодов | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ТСО | расчетыне периоды последующих долгосрочных периодов

## Форма 8.1.
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[13 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[14 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП 10 кВ №5-6, ВЛ-10 кВ Аэропорт-1 | 10 (10.5) | 11,56 2025.01.07 | 13,27 2025.01.07 | В | 1.516 | ТП 5-2301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |  | Акт № 3/25 17.01. 2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
| 2 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10кВ ЖД-1 | 10 (10.5) | 15,17 2025.01.20 | 17,30 2025.01.20 | В | 2.216 | ВЛ-10кВ ЖД-1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 189 |  | Акт № 4/25 04.02. 2025 | 3.4.13.4 | 4.11,4.12 | 1
| 3 | АО "ЮРЭСК" Кондинский фл. пгт. Междуреченский | ВЛ | ПС 110кВ Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | 10 (10.5) | 16,18 2025.01.20 | 17,36 2025.01.20 | В | 1.3 | КТП № 12-10, КТП № 12-70, КТП № 12-71, КТП № 12-68, КТП № 12-69 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 217 |  | Акт № 5/25 03.02. 2025 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
X | 4 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал | ВЛ | ЦРП№10-3 "ВОС", ВЛ-6 кВ №27 | 6 (6.3) | 15,32 2025.01.21 | 16,21 2025.01.21 | В | 0.816 | КТПН №10-1207, КТПН №10-1201, КТПН №10-1202, КТПН №10-1203, КТПН №10-1204, КТПН №10-1205, КТПН №10-1206 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 6/25 07.02. 2025 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
X | 5 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | ЦРП №2-5 ВЛ-10 ф.5 | 10 (10.5) | 08,47 2025.01.25 | 12,30 2025.01.25 | В | 3.716 | ВЛ-10 ф.5 |  |  | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1728 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 7/25 07.02. 2025 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
X | 6 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | ВЛ | ЦРП 2-5, ВЛ-10 кВ ф. 5 | 10 (10.5) | 17,00 2025.01.26 | 19,15 2025.01.26 | В | 2.25 | ВЛ-10 кВ ф. 5 |  |  | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1889 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 8/25 07.02. 2025 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
X | 7 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил. поселок-2 | 10 (10.5) | 11,28 2025.01.29 | 12,21 2025.01.29 | В | 0.88 | ВЛ-10 Жил. поселок-2 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1011 |  | Акт № 9/25 07.02. 2025 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
X | 8 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил. поселок-2 | 10 (10.5) | 15,32 2025.01.29 | 16,00 2025.01.29 | В | 0.47 | ВЛ-10 Жил. поселок-2 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1042 |  | Акт № 9/25 07.02. 2025 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
X | 9 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 № 11-1053 Березово, ВЛ-20 Пугоры | 20 (21) | 01,23 2025.02.08 | 01,38 2025.02.08 | В | 0.25 | ВЛ-20 Пугоры |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 210 |  | Акт № 10/25 14.02. 2025 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 10 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | 10 (10.5) | 22,57 2025.02.10 | 00,55 2025.02.11 | В | 1.97 | ТП 16-224, 16-220(П), 16-230(П), 16-217(П), 16-211, 16-237, 16-228(П), 16-209, 16-213, 16-212, 16-222, 16-207, 16-214, 16-216, 16-223 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 745 |  | Акт № 11/25 24.02. 2025 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
X | 11 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Алябьево | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Окуневские зори-2 | 10 (10.5) | 12,17 2025.02.11 | 14,53 2025.02.11 | В | 2.6 | ТП 16-218Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 13/25 24.02. 2025 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
X | 12 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Алябьево | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Алябьево-2 | 10 (10.5) | 13,22 2025.02.11 | 15,24 2025.02.11 | В | 2.033 | ТП 16-303;ТП 16-304;ТП 16-305;ТП 16-306; ТП 16-307;ТП 16-308; ТП 16-310; ТП 16-313, ТП 16-314(П) |  |  | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 589 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 12/25 26.02. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11,4.12 | 1
X | 13 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, п. Ванзетур | ВЛ | КПП-6/20 кВ Игрим №11-2114, ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур | 20 (21) | 23,00 2025.02.28 | 00,10 2025.03.01 | В | 1.17 | ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 122 |  | Акт № 14/25 06.03. 2025 | 3.4.12.1 | 4.11 | 0
X | 14 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Жил. Поселок-2 | 10 (10.5) | 05,41 2025.03.13 | 05,41 2025.03.13 | В | 0 | ТП 9-14-9 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 15/25 02.04. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12,4.17 | 1
X | 15 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Таёжный | ВЛ | ВЛЗ-10 кВ Дальний, Реклоузер «Дальний» | 10 (10.5) | 12,30 2025.03.15 | 13,34 2025.03.15 | В | 1.066 | ТП № 12-215, ТП№ 12-216, ТП № 12-217, ТП № 12-226 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 318 |  | Акт № 18/25 02.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 16 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ЦРП Советский, ВЛ-10 кВ Семакова | 10 (10.5) | 16,16 2025.03.19 | 19,05 2025.03.19 | В | 2.816 | ТП 16-049;ТП 16-068;ТП 16-069;ТП 16-130;ТП 16-136;ТП 16-168;ТП 16-186;ТП 16-107;ТП 16-151;ТП 16-166;ТП 16-179 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 63 |  | Акт № 18/25 07.04. 2025 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
X | 17 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | 10 (10.5) | 13,37 2025.03.23 | 14,51 2025.03.23 | В | 1.23 | ТП16-207, ТП16-209, ТП 16-211, ТП 16-212, ТП16-213, ТП16-222, ТП16-224. ТП 16-206, ТП16-214, ТП16-216, ТП16-223 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 184 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 19/25 07.04. 2025 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 18 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, г. Белоярский | ВЛ | РП 10 кВ №10-3, ВЛ-6 кВ ф.27 | 6 (6.3) | 13,45 2025.03.29 | 14,46 2025.03.29 | В | 1.02 | КТПН №10-1207, КТПН №10-1201, КТПН №10-1202, КТПН №10-1203, КТПН №10-1204, КТПН №10-1205, КТПН №10-1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  | Акт № 22/25 04.04. 2025 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
X | 19 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ ПМК-3-1 | 10 (10.5) | 20,10 2025.03.29 | 23,10 2025.03.29 | В | 3 | ТП 9-1-2, ТП 9-3-4, ТП 9-3-7, ТП 9-6-3, ТП 9-6-4, ТП 9-6-6; ТП 9-1-3; ТП 9-2-5, ТП 9-3-5; ТП 9-3-3, ТП 9-6-9, ТП 9-6-10, ТП 9-7-2, ТП 9-7-3, ТП 6-5, ТП 9-6-7, ТП 9-6-8, ТП 9-6-1 ТП 9-6-12, ТП 9-6-13 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1120 |  | Акт № 20/25 15.04. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 20 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ РП-1-1 | 10 (10.5) | 20,14 2025.03.29 | 00,52 2025.03.30 | В | 4.63 | ТП 9-11-6; ТП 9-11-8; ТП 9-12-8; ТП 9-12-9; ТП 9-12-12; ТП 9-13-16; ТП 9-14-9; ТП 9-14-10; ТП 9-14-11; ТП 9-17-6; ТП 9-11-7; ТП 9-11-12; ТП 9-12-5; ТП 9-13-4; ТП 9-13-5Н; ТП 9-13-6; ТП 9-13-7; ТП 9-13-8; ТП 9-13-9; ТП 9-13-12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 256 |  | Акт № 21/25 15.04. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11,4.12 | 1
X | 21 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид №4 | 6 (6.3) | 08,45 2025.03.31 | 09,14 2025.03.31 | В | 0.48 | ВЛ-6 кВ фид №4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1132 |  | Акт № 23/25 09.04. 2025 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
X | 22 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал | ВЛ | РП-10-5 АЗС, ВЛ-6 кВ Дальний привод | 6 (6.3) | 09,20 2025.04.04 | 09,31 2025.04.04 | В | 0.183 | ВЛ-6 кВ Дальний привод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 25/25 14.04. 2025 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
X | 23 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, п. Ванзетур | ВЛ | КПП-6/20 кВ Игрим №11-2114, ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур | 20 (21) | 15,10 2025.04.08 | 15,50 2025.04.08 | В | 0.666 | ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 280 |  | Акт № 26/25 16.04. 2025 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
X | 24 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-2 | 35 | 02,17 2025.04.11 | 02,24 2025.04.11 | В | 0.116 | ВЛ-35 Урай-Половинка-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 25 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-1 | 35 | 02,25 2025.04.11 | 02,25 2025.04.11 | В | 0 | ВЛ-35 Урай-Половинка-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 26 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-1 | 35 | 02,56 2025.04.11 | 03,00 2025.04.11 | В | 0.066 | ТП №12-826, ТП №12-827, ТП №12-828, ТП №12-829, ТП №12-830, ТП №12-831, ТП №12-832, ТП №12-833, ТП №12-834, ТП №12-835, ТП №12-836, ТП №12-837, ТП №12-838 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 478 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 27 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-1 | 35 | 07,28 2025.04.11 | 07,33 2025.04.11 | В | 0.083 | ТП №12-826, ТП №12-827, ТП №12-828, ТП №12-829, ТП №12-830, ТП №12-831, ТП №12-832, ТП №12-833, ТП №12-834, ТП №12-835, ТП №12-836, ТП №12-837, ТП №12-838 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 473 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 28 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-1 | 35 | 08,18 2025.04.11 | 08,18 2025.04.11 | В | 0 | ВЛ-35 Урай-Половинка-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 29 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-2 | 35 | 08,20 2025.04.11 | 08,23 2025.04.11 | В | 0.05 | ВЛ-35 Урай-Половинка-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 30 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-2 | 35 | 08,26 2025.04.11 | 08,26 2025.04.11 | В | 0 | ВЛ-35 Урай-Половинка-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 31 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-2 | 35 | 08,34 2025.04.11 | 08,34 2025.04.11 | В | 0 | ВЛ-35 Урай-Половинка-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 32 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС110/35/6 "Урай", ВЛ-35 Урай-Половинка-2 | 35 | 08,51 2025.04.11 | 11,10 2025.04.11 | В | 2.316 | ВЛ-35 Урай-Половинка-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 33 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 Урай-Половинка-1 | 35 | 08,55 2025.04.11 | 08,57 2025.04.11 | В | 0.033 | ВЛ-35 Урай-Половинка-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 34 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 110 кВ Урай, ВЛ-35 Урай-Половинка-1 | 35 | 09,03 2025.04.11 | 09,09 2025.04.11 | В | 0.1 | ВЛ-35 Урай-Половинка-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 27/25 24.04. 2025 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
X | 35 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 кВ ф.РП-3-1 | 10 (10.5) | 11,42 2025.04.13 | 12,02 2025.04.13 | В | 0.333 | ТП 5-303 Т1, ТП 5-304 Т1, ТП 5-305 Т1, ТП 5-306 Т1, РТП 5-3 Т1 |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 435 |  | Акт № 29/25 16.04. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 36 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | РП 10 кВ №5-7, КЛ-10 кВ ф.7-03 | 10 (10.5) | 13,41 2025.04.13 | 14,10 2025.04.13 | В | 0.48 | ТП 5-703, ТП 5-704, ТП 5-705, ТП 5-706, ТП 5-707, ТП 5-708, ТП 5-709 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82 |  | Акт № 28/25 29.04. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 37 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ 16 Микрорайон | 10 (10.5) | 06,46 2025.04.14 | 10,48 2025.04.14 | В | 4.033 | ВЛ-10 кВ 16 Микрорайон |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 171 |  | Акт № 32/25 30.04. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 38 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 35 кВ Ямки, ВЛ-10 Ямки | 10 (10.5) | 13,00 2025.04.14 | 15,44 2025.04.14 | В | 2.73 | ТП № 12-904, 12-905, 12-906, 12-908, 12-910 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 457 |  | Акт № 31/25 23.04. 2025 | 3.4.10 | 4.10 | 0
X | 39 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ 16 МКР | 10 (10.5) | 01,41 2025.04.15 | 05,28 2025.04.15 | В | 3.78 | ВЛ-10 кВ 16 МКР |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 138 |  | Акт № 30/25 30.04. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 40 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | КЛ | ЦРП 10 кВ №13, КЛ-6 кВ ф.13-06 | 6 (6.3) | 17,08 2025.04.25 | 18,02 2025.04.25 | В | 0.9 | ТП№2-138, ТП№2-106, ТП№2-127, ТП№2-128 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 98 |  | Акт № 34/25 07.05. 2025 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
X | 41 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-35 Юмас-Луговая | 35 | 07,14 2025.05.01 | 08,02 2025.05.01 | В | 0.8 | ТП №12-401, 12-403.12-405,12-406, 12-408, 12-409, 12-410, 12-411, 12-412, 12-415, 12-416, 12-417, 12-418, 12-419 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 324 |  | Акт № 38/25 19.05. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
X | 42 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Кума, ВЛ-10 Поселок | 6 (6.3) | 10,50 2025.05.05 | 10,53 2025.05.05 | В | 0.05 | ТП №12-602, ТП № 12-600 2Т, ТП № 12-603, ТП № 12-604, ТП № 12-605, ТП № 12-606, ТП № 12-607,ТП № 12-608, ТП № 12-609,ТП № 12-611,ТП № 12-612, ТП № 12-619 1Т, ТП № 12-620 |  |  | 972 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 21 | 951 | 0 | 458 |  | Акт № 38/25 20.05. 2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
X | 43 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район | ВЛ | КПП 20 кВ №18-4040, ВЛ-20 Сыньеганский-Пырьях | 20 (21) | 06,55 2025.05.07 | 07,10 2025.05.07 | В | 0.25 | ВЛ-20 Сыньеганский-Пырьях |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 186 |  | Акт № 39/25 20.05. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 44 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 кВ РП-1-1 | 10 (10.5) | 02,54 2025.05.09 | 03,59 2025.05.09 | В | 1.08 | ТП 5-110 Т-1, ТП 5-301 Т-1, ТП 5-302 Т-1, ТП 5-101 Т-1, ТП 5-106 Т-1, ТП 5-307 Т-1, ТП 5-308 Т-1 |  |  | 159 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1 | 560 |  | Акт № 40/25 20.05. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 45 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ Зем.снаряд | 10 (10.5) | 10,00 2025.05.13 | 10,23 2025.05.13 | В | 0.38 | ТП Плюснин, ТП 20-19, ТП Карпоспат, ТП 5-2030, ТП 5-2031, ТП 5-2032, ТП 5-2021, ТП 5-2051, 5-2028 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 178 |  | Акт № 41/25 20.05. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 46 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | ВЛ | КПП 20 кВ № 4040 Сыньеганский, ВЛ 20 кВ Пырьях | 20 (21) | 17,52 2025.05.16 | 18,03 2025.05.16 | В | 0.18 | ВЛ 20 кВ Пырьях |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 114 |  | Акт № 42/25 20.05. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 47 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | ПС 110кВ Вандмтор, ВЛ-10 УПТК | 10 (10.5) | 00,22 2025.05.18 | 03,10 2025.05.18 | В | 2.8 | ТП 5-2049, ТП "САГАС", ТП "КНПЗ Т-1", ТП "ТЭСС Сибирь Т-1", ТП "Северавтотранс Т-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 569 |  | Акт № 43/25 20.05. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 48 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | КЛ | ЗРУ 10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-1 | 10 (10.5) | 15,58 2025.05.24 | 15,58 2025.05.24 | В | 0 | КЛ-10 кВ Фарада-1 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 |  | Акт № 45/25 03.06. 2025 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
X | 49 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Мечта | 10 (10.5) | 16,08 2025.05.29 | 16,08 2025.05.29 | В | 0 | ТП 16-236,ТП 16-231, 16-229, ТП 16-225 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |  | Акт № 47/25 03.06. 2025 | 3.4.12.5,3.4.13 | 4.15 | 0
X | 50 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КВЛ | ПС 110 кВ Инга, КВЛ-10 кВ фид. №5 | 10 (10.5) | 16,52 2025.06.01 | 17,38 2025.06.01 | В | 0.77 | КВЛ-10 кВ фид. №5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |  | Акт № 52/25 11.06. 2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
X | 51 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Финский комплекс | 10 (10.5) | 20,10 2025.06.02 | 20,10 2025.06.02 | В | 0 | ТП5-1509, ТП5-1505, ТП5-1501, ТП5-1504 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | Акт № 53/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 52 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ПМК | 10 (10.5) | 20,16 2025.06.02 | 21,00 2025.06.02 | В | 0.73 | ВЛ-10 кВ ПМК |  |  | 157 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 501 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 56/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3,3.4.12.4 | 4.11 | 0
X | 53 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | 6 (6.3) | 20,38 2025.06.02 | 20,50 2025.06.02 | В | 0.2 | ВЛ-6 Промзона |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  | Акт № 57/25 12.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 54 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-1 | 6 (6.3) | 20,38 2025.06.02 | 20,50 2025.06.02 | В | 0.2 | ТП 11-2177 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 57/25 12.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 55 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал п. Приобье | ВЛ | ВЛ-110 кВ Вандмтор-Сергино-1,2 | 110 | 21,07 2025.06.02 | 21,07 2025.06.02 | В | 0 | ВЛ-110 кВ Вандмтор-Сергино-1,2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 54/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 56 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП-15, ВЛ-10 кВ УДС | 10 (10.5) | 00,28 2025.06.03 | 02,48 2025.06.03 | В | 2.33 | ВЛ-10 кВ УДС |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 230 |  | Акт № 55/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
X | 57 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Игрим | ВЛ | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛ-20 Н.Нарыкары | 20 (21) | 11,36 2025.06.03 | 11,55 2025.06.03 | В | 0.32 | ВЛ-20 Н.Нарыкары |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 60/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 58 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал | ВЛ | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2. | 10 (10.5) | 13,59 2025.06.03 | 15,17 2025.06.03 | В | 1.3 | КВЛ-10 ЛПК-2 |  |  | 55 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 482 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 59/25 11.06. 2025 | 3.4.12.2,3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 59 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | 10 (10.5) | 15,25 2025.06.03 | 17,25 2025.06.03 | В | 2 | КТП № 12-10, КТП № 12-70, КТП № 12-71, КТП № 12-68, КТП № 12-69 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 124 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 58/25 11.06. 2025 | 3.4.8.3 | 4.11 | 0
X | 60 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Игрим | ВЛ | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛ-20 Н.Нарыкары | 20 (21) | 15,30 2025.06.03 | 15,35 2025.06.03 | В | 0.08 | ВЛ-20 Н.Нарыкары |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 60/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 61 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | КПП 20 кВ п.г.т. Березово, ВЛЗ 20 кВ Шайтанка | 20 (21) | 15,50 2025.06.03 | 16,10 2025.06.03 | В | 0.33 | ВЛЗ 20 кВ Шайтанка |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 480 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 61/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 62 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | КПП 6/20 кВ № 11-1053 Березово, ВЛ-20 кВ Пугоры | 20 (21) | 17,10 2025.06.03 | 17,25 2025.06.03 | В | 0.25 | ВЛ-20 Пугоры |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 360 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 61/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 63 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Игрим | ВЛ | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 Ванзетур | 20 (21) | 18,30 2025.06.03 | 18,45 2025.06.03 | В | 0.25 | ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 |  | Акт № 60/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 64 | АО "ЮРЭСК" ЮТЭК-ХМР | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф."Троица-1" | 10 (10.5) | 05,20 2025.06.04 | 05,20 2025.06.04 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Троица-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 62/25 20.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 65 | АО "ЮРЭСК" ЮТЭК-ХМР п. Нялино, Кышик, Пырьях | ВЛ | КТП 6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях | 20 (21) | 16,03 2025.06.04 | 16,14 2025.06.04 | В | 0.18 | ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 265 |  | Акт № 65-2/25 20.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 66 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Белогорье | ВЛ | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-2 | 10 (10.5) | 16,59 2025.06.04 | 16,59 2025.06.04 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Белогорье-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 65-1/25 20.06. 2025 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
X | 67 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | ВЛ | ВЛ-20 кВ Пырьях от КТП 6/20 кВ №18-4040 | 20 (21) | 17,11 2025.06.04 | 17,34 2025.06.04 | В | 0.38 | ВЛ-20 кВ Пырьях |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371 |  | Акт № 65/25 20.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 68 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, г. Белоярский | КЛ | ЦРП-10-1 Город ЗРУ-2, КЛ-6 кВ яч№6 | 6 (6.3) | 17,37 2025.06.04 | 17,50 2025.06.04 | В | 0.22 | КЛ-6 кВ яч№6 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 360 |  | Акт № 64/25 06.06. 2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
X | 69 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Батово | ВЛ | ПС 110 кВ Батово, ВЛ-10 кВ Поселок | 10 (10.5) | 18,49 2025.06.04 | 18,49 2025.06.04 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Поселок |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 65-2/25 23.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 70 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | ПС | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, 2Т | 35 | 22,36 2025.06.08 | 22,42 2025.06.08 | В | 0.1 | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, 2Т |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 230 |  | Акт № 67/25 23.06. 2025 | 3.4.10 | 4.11 | 0
X | 71 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Игрим | ВЛ | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 110 | 07,10 2025.06.09 | 07,10 2025.06.09 | В | 0 | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 69/25 11.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 72 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС 35 кВ № 33 Галактика, В-6 ТП 148 | 6 (6.3) | 16,20 2025.06.09 | 16,20 2025.06.09 | В | 0 | В-6 ТП 148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 68/25 23.06. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 73 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Мечта | 10 (10.5) | 23,46 2025.06.09 | 11,19 2025.06.10 | В | 11.55 | ВЛ-10 кВ Мечта |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Акт № 69/25 19.06. 2025 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
X | 74 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | ПС | ПС 35 кВ №35 Поселковая, 2Т | 35 | 08,45 2025.06.10 | 08,45 2025.06.10 | В | 0 | ПС 35 кВ №35 Поселковая, 2Т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 70/25 09.06. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
X | 75 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Выкатная-Кама | 35 | 16,10 2025.06.10 | 16,10 2025.06.10 | В | 0 | ВЛ-35 кВ Выкатная-Кама |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 71/25 26.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 76 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, г. Белоярский | КЛ | РП 10 кВ № 10-1 Город, КЛ-10 кВ яч. 12 | 10 (10.5) | 16,58 2025.06.11 | 17,17 2025.06.11 | В | 0.32 | КЛ-10 кВ яч. 12 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 230 |  | Акт № 74/25 20.06. 2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
X | 77 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ РП-3-1 | 10 (10.5) | 17,01 2025.06.11 | 18,35 2025.06.11 | В | 1.57 | ВЛ-10 кВ РП-3-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | Акт № 73/25 26.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 78 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Лесокомбинат | 10 (10.5) | 17,01 2025.06.11 | 17,32 2025.06.11 | В | 0.52 | ВЛ-10 кВ Лесокомбинат |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 190 |  | Акт № 73/25 26.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 79 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Игрим | ВЛ | ПС 110 кВ Игрим, ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-1 | 110 | 17,27 2025.06.11 | 18,07 2025.06.11 | В | 0.67 | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 77/25 27.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 80 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал | ВЛ | КПП-6/20 пгт. Березово, ВЛЗ-20 кВ Шайтанка | 20 (21) | 18,40 2025.06.11 | 18,56 2025.06.11 | В | 0.27 | ВЛЗ-20 кВ Шайтанка |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 |  | Акт № 76/25 27.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 81 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид. №2 | 6 (6.3) | 18,40 2025.06.11 | 00,29 2025.06.12 | В | 5.82 | ВЛ-6 кВ фид. №2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.7 |  | Акт № 75/25 27.06. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 82 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид. №4 | 6 (6.3) | 18,40 2025.06.11 | 21,05 2025.06.11 | В | 2.42 | ВЛ-6 кВ фид. №4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 488 |  | Акт № 75/25 27.06. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 83 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид. №5 | 6 (6.3) | 18,40 2025.06.11 | 20,37 2025.06.11 | В | 1.95 | ВЛ-6 кВ фид. № 5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 373 |  | Акт № 75/25 27.06. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 84 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Игрим | ВЛ | ПС 110 кВ Игрим, ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 | 110 | 19,33 2025.06.11 | 19,33 2025.06.11 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Акт № 77/25 27.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 85 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | РП | РТП-5-3 яч.13 ф. РП-3-1 | 10 (10.5) | 15,44 2025.06.12 | 16,04 2025.06.12 | В | 0.33 | ф. РП-3-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 78/25 27.06. 2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 86 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КВЛ | ПС 110 Инга КВЛ-10 ф.12 | 10 (10.5) | 16,29 2025.06.12 | 16,39 2025.06.12 | В | 0.17 | КВЛ-10 ф.12 |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 162 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 81/25 27.06. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 87 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ-10 Западный-2 | 10 (10.5) | 17,24 2025.06.12 | 17,37 2025.06.12 | В | 0.22 | ВЛ-10 Западный-2 |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 411 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 79/25 27.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 88 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | КПП 20 кВ п.г.т. Березово, ВЛЗ 20 кВ Шайтанка | 20 (21) | 17,28 2025.06.12 | 18,27 2025.06.12 | В | 0.98 | ВЛЗ-20кВ Шайтанка |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 101 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 80/25 27.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 89 | АО "ЮРЭСК" АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС Выкатная, ВЛ-35 Выкатная-Кама | 35 | 17,49 2025.06.13 | 17,49 2025.06.13 | В | 0 | ВЛ-35 Выкатная-Кама |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 82/25 30.06. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 90 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | КЛ | ЦРП 10 кВ №2-11, КЛ-10 кВ яч.10 | 10 (10.5) | 08,40 2025.06.23 | 10,06 2025.06.23 | В | 1.43 | КЛ-10 кВ яч.10 |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 358 |  | Акт № 85/25 10.07. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 91 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | ПС | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, 2Т | 35 | 08,50 2025.06.26 | 08,50 2025.06.26 | В | 0 | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, 2Т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 88/25 11.07. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
X | 92 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Игрим | ВЛ | РП-11-2113, ВЛ-6 кВ ГСМ | 6 (6.3) | 15,30 2025.06.26 | 17,10 2025.06.26 | В | 1.67 | ВЛ-6 кВ ГСМ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 86/25 11.07. 2025 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
X | 93 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-1 | 6 (6.3) | 16,32 2025.06.26 | 18,06 2025.06.26 | В | 1.57 | ТП 11-2177 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |  | Акт № 87/25 11.07. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 94 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-2 | 6 (6.3) | 16,32 2025.06.26 | 16,48 2025.06.26 | В | 0.27 | ВЛ-6 Светлый-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 87/25 11.07. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 95 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | 6 (6.3) | 16,32 2025.06.26 | 19,30 2025.06.26 | В | 2.97 | ВЛ-6 кВ Промзона |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 |  | Акт № 87/25 11.07. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 96 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ Зеленая зона-2 | 10 (10.5) | 20,25 2025.06.27 | 21,38 2025.06.27 | В | 1.216 | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ Зеленая зона-2 |  |  | 115 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 712 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 89/25 15.07. 2025 | 3.4.12.3,3.4.9.3 | 4.11 | 0
X | 97 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | ВЛ | ПС 110кВ Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | 10 (10.5) | 11,25 2025.06.28 | 14,04 2025.06.28 | В | 2.65 | КТП № 12-10, КТП № 12-70, КТП № 12-71, КТП № 12-68, КТП № 12-69 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 186 |  | Акт № 90/25 14.07. 2025 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 98 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Таежный | КВЛ | ПС 110 кВ Таежная, ВЛ-10 кВ Березовский-1 | 10 (10.5) | 00,12 2025.06.29 | 02,13 2025.06.29 | В | 2.016 | ТП 16-503,16-505,16-506,16-507,16-508,16-509,16-511 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 281 |  | Акт № 91/25 15.07. 2025 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
X | 99 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КЛ | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ РП-1-2 | 10 (10.5) | 11,39 2025.06.29 | 12,21 2025.06.29 | В | 0.7 | ТП 9-8-7, ТП 9-8-5, ТП 9-10-1, ТП 9-10-2, ТП 9-11-4, ТП 9-10-3Ю ТП 9-10-7, ТП 9-10-4, ТП 9-11-2, ТП 9-11-5, ТП 9-11-7, ТП 9-8-5, ТП 9-8-6, ТП 9-8-7, ТП 9-8-12, ТП 9-10-1, ТП 9-10-2, ТП 9-10-3, ТП 9-10-4, ТП 9-10-5, ТП 9-11-7, ТП 8-8, ТП 8-15Ю ТП 1-8, ТП 2-8, ТП 2-2, ТП 2-7, ТП 2-4, ТП 11-14, ТП 8-14 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 600 |  | Акт № 92/25 15.07. 2025 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 100 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал п. Светлый | ВЛ | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | 6 (6.3) | 13,45 2025.06.29 | 16,28 2025.06.29 | В | 2.716 | ВЛ-6 кВ Промзона |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 235 |  | Акт № 93/25 15.07. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 101 | АО "ЮРЭСК" Сургутский район п. Сытомино | ВЛ | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №15 | 10 (10.5) | 12,21 2025.07.01 | 12,21 2025.07.01 | В | 0 | ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 94/25 15.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 102 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП-15, ВЛ-10 Пионерный | 10 (10.5) | 15,44 2025.07.02 | 16,56 2025.07.02 | В | 1.2 | ТП 5-2050, 5-2008, 5-2111, 5-2115, 5-2104 Т-2, ТП "БурКомплект", ТП "Буркенов", ТП " Автотранс сервис", ТП 5-2103 Т-1, ТП 5-2102 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166 |  | Акт № 96/25 17.07. 2025 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
X | 103 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Половинка | ВЛ | ПС 35 кВ Половинка, Поселок-2 | 10 (10.5) | 17,55 2025.07.02 | 21,37 2025.07.02 | В | 3.7 | ТП №12-830, №12-831, №12-832, №12-837, №12-838, №12-829, №12-828, № 12-827 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44 |  | Акт № 95/25 21.07. 2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
X | 104 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Финский комплекс | 10 (10.5) | 18,10 2025.07.02 | 20,25 2025.07.02 | В | 2.25 | ТП5-1509, ТП5-1505, ТП5-1501, ТП5-1504, ТП5-1502 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 118 |  | Акт № 97/25 17.07. 2025 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
X | 105 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ПС 110 кВ "Игрим", ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-1 | 110 | 20,21 2025.07.02 | 20,21 2025.07.02 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 100/25 14.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 106 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ПС 110 кВ "Игрим", ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 | 110 | 20,21 2025.07.02 | 20,21 2025.07.02 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 100/25 14.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 107 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Нялино | ВЛ | КТП-20/10 №18-4041 (Пырьях) ВЛ-10 кВ Нялино | 10 (10.5) | 00,15 2025.07.03 | 00,32 2025.07.03 | В | 0.28 | ВЛ-10 кВ Нялино |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 127 |  | Акт № 101/25 22.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 108 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Нялино | ВЛ | КТП-20/10 №18-4041 (Пырьях) ВЛ-10 кВ Нялино | 10 (10.5) | 00,57 2025.07.03 | 01,10 2025.07.03 | В | 0.216 | ВЛ-10 кВ Нялино |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 127 |  | Акт № 101/25 22.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 109 | АО "ЮРЭСК" ЮТЭК-ХМР п. Нялино, Кышик, Пырьях | ВЛ | КПП-6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Пырьях | 20 (21) | 14,08 2025.07.04 | 14,26 2025.07.04 | В | 0.3 | ВЛ-20 кВ Пырьях |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 402 |  | Акт № 102/25 22.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 110 | АО "ЮРЭСК" ЮТЭК-ХМР | ВЛ | КТП 20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 кВ Кышик | 10 (10.5) | 19,59 2025.07.10 | 20,36 2025.07.10 | В | 0.62 | ВЛ-10 кВ Кышик |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 |  | Акт № 104/25 22.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 111 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Выкатная-Кама | 35 | 20,45 2025.07.10 | 20,45 2025.07.10 | В | 0 | ВЛ-35 кВ Выкатная-Кама |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 103/25 28.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 112 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ЖД-1 | 10 (10.5) | 14,24 2025.07.12 | 01,17 2025.07.13 | В | 10.883 | ТП 16-002;ТП 16-005;ТП 16-006;ТП 16-040;ТП 16-065;ТП 16-116;ТП 16-008;ТП 16-011;ТП 16-021;ТП 16-026;ТП 16-060;ТП 16-073;ТП 16-112;ТП 16-160;ТП 16-163 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 956 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 105/25 30.07. 2025 | 3.4.8.4,3.4.12.2 | 4.17 | 0
X | 113 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Тюли | ВЛ | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | 10 (10.5) | 09,16 2025.07.13 | 09,16 2025.07.13 | В | 0 | ВЛ-10 Тюли |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 107/25 30.07. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 114 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220/110/10 Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2. | 10 (10.5) | 12,25 2025.07.13 | 17,02 2025.07.13 | В | 4.62 | ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 106/25 30.07. 2025 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
X | 115 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110 кВ Мансийская, ВЛ-10 Поселок-2 | 10 (10.5) | 11,10 2025.07.17 | 12,40 2025.07.17 | В | 1.5 | ВЛ-10 Поселок-2 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 160 |  | Акт № 108/25 04.08. 2025 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 116 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | ВЛ | КТП 6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях | 20 (21) | 05,50 2025.07.24 | 05,58 2025.07.24 | В | 0.13 | ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 236 |  | Акт № 109/25 06.08. 2025 | 3.4.8.5 | 4.11 | 0
X | 117 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | ВЛ | КПП 20 кВ №18-4040, ВЛЗ-20 Пырьях | 20 (21) | 13,25 2025.07.24 | 16,20 2025.07.24 | В | 2.92 | ВЛЗ-20 Пырьях |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 236 |  | Акт № 110/25 29.07. 2025 | 3.4.13.3 | 4.11 | 1
X | 118 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ЦРП 10кВ Советский, ВЛ-10 Юбилейный | 10 (10.5) | 15,12 2025.07.24 | 21,00 2025.07.24 | В | 5.8 | ТП 16-023;ТП 16-048; ТП 16-107;ТП 16-136;ТП 16-143;ТП 16-160;ТП 16-177;ТП 16-179 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 102 |  | Акт № 111/25 06.08. 2025 | 3.4.7.4 | 4.1,4.11 | 1
X | 119 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП-5-6, ВЛ-10 КОС-3 | 10 (10.5) | 22,34 2025.07.25 | 22,47 2025.07.25 | В | 0.22 | ТП 14-17, ТП5-1458, ТП5-1459, ТП ДНТ Полянка, ТП ТНК, ТП 14-46, ТП 14-45, ТП5-1415 Т-1, ТП5-1420, ТП 14-50, ТП 14-47, ТП5-1452 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 171 |  | Акт № 112/25 06.08. 2025 | 3.4.12.5 | 4.7 | 0
X | 120 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Алябьево" В-10 кВ ф."Пионерский-1" | 10 (10.5) | 16,09 2025.07.26 | 16,48 2025.07.26 | В | 0.65 | ВЛ-10 кВ ф."Пионерский-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 313 |  | Акт № 113/25 13.08. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 121 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | КЛ | ЦРП-2-7, В-10 кВ яч№7 Ввод №1 на ПС Рижская | 10 (10.5) | 19,09 2025.07.28 | 19,53 2025.07.28 | В | 0.73 | ПС Рижская Т-1, ТП№2-28 Т-1,ТП №2-93, ПС 35/10кВ №30 1Т, ТП №2-29 Т-1, ТП №2-95 Т-2, ТП №2-67 Т-1, ТП №2-139 Т-1, ТП №2-91, ТП №2-94 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 98 |  | Акт № 114/25 15.08. 2025 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 122 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Таежный | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Таежная" В-10 кВ ф."Таежный-2-1" | 10 (10.5) | 08,18 2025.07.29 | 09,45 2025.07.29 | В | 1.45 | ТП 16-501,16-502,16-503,16-504,16-509,16-510 |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 217 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 115/25 13.08. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 123 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 Лесозавод | 10 (10.5) | 09,56 2025.07.29 | 10,35 2025.07.29 | В | 0.65 | ТП 9-14-16;ТП 9-17-4;ТП 9-17-40;ТП 9-17-7;ТП 9-17-8;ТП 9-17-28;ТП 9-17-3;ТП 9-17-5;ТП 9-17-12;ТП 9-17-42 |  |  | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 46 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 116/25 13.08. 2025 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 124 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Сибирский | ВЛ | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ 10 кВ Сибирский | 10 (10.5) | 14,10 2025.07.30 | 14,40 2025.07.30 | В | 0.5 | ВЛ 10 кВ Сибирский |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 154 |  | Акт № 118/25 11.08. 2025 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
X | 125 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | КВЛ | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Нефтяник-1 | 10 (10.5) | 07,34 2025.07.31 | 07,51 2025.07.31 | В | 0.28 | РП 12-2-1Т, КТП 12-12-2Т, КТП 12-13-2Т, КТП 12-58-2Т, КТП 12-62, КТП 12-82, КТП 12-15-1Т, КТП 12-14, КТП 12-85-2Т, КТП 12-19, КТП 12-46-1Т, КТП 12-25-1Т, КТП 12-3-2Т, КТП 12-2-2Т, КТП 12-66 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 353 |  | Акт № 119/25 11.08. 2025 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 126 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | КВЛ | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ-10 ПНГС | 10 (10.5) | 10,02 2025.08.02 | 12,39 2025.08.02 | В | 2.616 | ТП 5-310, ТП ГСК Спутник, ТП ГСК Автомобилист, ТП МТА,ТП Автодом,ТП ГСК Югра, ТП 16-08, ТП 5-1606,ТП 5-1601, ТП Мутагирова,ТП 5-1602, ТП 5-1605, ТП 5-1603, ТП 5-2122, ТП 5-1607, ТП 5-1609, ТП 5-1610 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 313 |  | Акт № 120/25 12.08. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 127 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Коммунистический | ВЛ | ПС 110 кВ Самза, ВЛ-10 Поселок-2 | 10 (10.5) | 18,33 2025.08.05 | 19,28 2025.08.05 | В | 0.916 | ТП 16-810 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | Акт № 121/25 05.08. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
X | 128 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 110 | 04,37 2025.08.06 | 04,37 2025.08.06 | В | 0 | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 122/25 19.08. 2025 | 3.4.10 | 4.17 | 0
X | 129 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ПС | ПС 220 кВ Вандмтор, 1Т | 220 | 02,05 2025.08.08 | 05,19 2025.08.08 | В | 3.233 | ПС 220 кВ Вандмтор, 1Т |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2359 |  | Акт № 17 18.08. 2025 | 3.4.10 |  | 0
X | 130 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Котельная-2 | 10 (10.5) | 16,28 2025.08.13 | 18,18 2025.08.13 | В | 1.833 | ТП 16-030; ТП 16-101;ТП 16-110; ТП 16-009; ТП 16-013; ТП 16-175 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 |  | Акт № 123/25 29.08. 2025 | 3.4.10 | 4.17 | 0
X | 131 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ 10 кВ Земснаряд | 10 (10.5) | 18,56 2025.08.14 | 22,12 2025.08.14 | В | 3.266 | ТП 5-2051, ТП Плюснин, ТП 20-19, ТП 5-2056, ТП 5-2028, ТП Карпоспат, ТП 5-2030, ТП 5-2031, ТП 5-2032, ТП 5-2021 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 |  | Акт № 124/25 18.08. 2025 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
X | 132 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220 Картопья, КВЛ-10 Поселок | 10 (10.5) | 03,24 2025.08.19 | 04,57 2025.08.19 | В | 1.55 | ТП 16-004;ТП 16-015;ТП 16-029;ТП 16-031;ТП 16-032;ТП 16-034;ТП 16-037;ТП 16-047;ТП 16-050;ТП16-051;ТП 16-056;ТП 16-057;ТП 16-066; ТП 16-102;ТП 16-139;ТП 16-169;ТП 16-170;ТП 16-182 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1419 |  | Акт № 125/25 27.08. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12,4.11 | 1
X | 133 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 220 Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2 | 10 (10.5) | 03,24 2025.08.19 | 05,15 2025.08.19 | В | 1.85 | ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 264 |  | Акт № 125/25 27.08. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12,4.11 | 1
X | 134 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район п. Нялино | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нялино, оп. 270, Реклоузер-1 ВЛ 10 кВ Нялино-1 | 10 (10.5) | 13,25 2025.08.22 | 13,50 2025.08.22 | В | 0.416 | Реклоузер-1 ВЛ 10 кВ Нялино-1 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 27 |  | Акт № 126/25 10.09. 2025 | 3.4.10 | 4.11 | 0
X | 135 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ЦРП 2-8 ВЛ-10 яч.11 | 10 (10.5) | 19,50 2025.08.23 | 21,32 2025.08.23 | В | 1.7 | ВЛ-10 яч.11 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 354 |  | Акт № 127/25 27.08. 2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
X | 136 | АО "ЮРЭСК" Березовский ф-л, пгт. Березово | ВЛ | ПС 110 кВ "Игрим", ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 | 110 | 19,29 2025.08.25 | 19,29 2025.08.25 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 128/25 11.09. 2025 | 3.4.10 | 4.11 | 0
X | 137 | АО "ЮРЭСК" ЮТЭК-ХМР п.Нялино | ВЛ | КТП-20/10 кВ №18-4041 Пырьях, ВЛ-10 кВ Нялино | 10 (10.5) | 21,23 2025.08.26 | 21,37 2025.08.26 | В | 0.23 | ВЛ-10 кВ Нялино |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 252 |  | Акт № 130/25 12.09. 2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 138 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | 10 (10.5) | 00,24 2025.08.27 | 09,59 2025.08.27 | В | 9.58 | ТП 16-087, ТП 16-088, ТП 16-089, ТП 16-090, ТП 16-091, ТП 16-092, ТП 16-093, ТП 16-094, ТП 16-095, ТП 16-096, ТП 16-097, ТП 16-098, ТП 16-099, ТП 16-103, ТП 16-131, ТП 16-132, ТП 16-132Н, ТП 16-142, ТП 16-159, ТП 16-173, ТП 16-174, ТП 16-185, ТП 16-184, ТП 16-190, ТП 16-1012 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 202 |  | Акт № 129/25 12.09. 2025 | 3.4.12.5 | 4.17,4.11,4.12 | 0
X | 139 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ Аэропорт | 10 (10.5) | 00,38 2025.08.27 | 02,22 2025.08.27 | В | 1.73 | ВЛ-10 кВ Аэропорт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |  | Акт № 129/25 12.09. 2025 | 3.4.12.5 | 4.17,4.11,4.12 | 0
X | 140 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | РТП-5-3 яч.9 ф.3-03-1 | 10 (10.5) | 15,23 2025.08.27 | 16,03 2025.08.27 | В | 0.666 | ТП 5-303 Т-1, ТП 5-304 Т-1, ТП 5-305 Т-1, ТП 5-306 Т-1 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 187 |  | Акт № 131/25 12.09. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 141 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ 10 кВ Земснаряд | 10 (10.5) | 21,57 2025.08.28 | 06,22 2025.08.29 | В | 8.416 | ТП 5-2051, ТП Плюснин, ТП 20-19, ТП 5-2056, ТП 5-2028, ТП Карпоспат, ТП 5-2030, ТП 5-2031, ТП 5-2032, ТП 5-2021 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 141 |  | Акт № 132/25 15.09. 2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 142 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 КОС-1 | 10 (10.5) | 09,22 2025.09.08 | 10,13 2025.09.08 | В | 0.85 | ТП 9-2-3,ТП 9-5-2,ТП 9-5-3,ТП 9-5-5,ТП 9-5-6,ТП 9-18-1,ТП 9-18-2,ТП 9-18-3,ТП 9-18-4,ТП 9-18-5, ТП 19-1(П) | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 44 |  | Акт № 134/25 15.09. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11,4.12 | 1
X | 143 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС 110 кВ Южная, яч. 18 КЛ 10 кВ ЦРП-11 | 10 (10.5) | 12,30 2025.09.12 | 13,00 2025.09.12 | В | 0.5 | КЛ 10 кВ ЦРП-11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 119 |  | Акт № 135/25 30.09. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 144 | АО "ЮРЭСК" Березовский филиал д. Пугоры, д. Устрем, п. Теги | ВЛ | КПП 6/20 кВ № 11-1053 Березово, ВЛ-20 кВ Пугоры | 20 (21) | 11,10 2025.09.19 | 18,43 2025.09.19 | В | 7.55 | ВЛ-20 кВ Пугоры | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 86 |  | Акт № 136/25 07.10. 2025 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 145 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | КВЛ | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Станция | 10 (10.5) | 08,22 2025.09.20 | 08,48 2025.09.20 | В | 0.43 | КТП 12-89-2Т, КТП 12-81, КТП 12-52, КТП 12-51, КТП 12-53, КТП 12-54, КТП 12-55, КТП 12-29 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 356 |  | Акт № 137/25 07.10. 2025 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 146 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | КВЛ | ПС 110 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ Промбаза | 10 (10.5) | 13,40 2025.09.23 | 15,58 2025.09.23 | В | 2.3 | ТП 16-001; ТП 16-003; ТП 16-004; ТП 16-027; ТП 16-034; ТП 16-070; ТП 16-102; ТП 16-139; ТП 16-182 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 352 |  | Акт № 140/25 09.10. 2025 | 3.4.8.1 | 4.4,4.11 | 0
X | 147 | АО "ЮРЭСК" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская-1 | 110 | 15,42 2025.09.23 | 16,36 2025.09.23 | В | 0.9 | ТП-5-1801, ТП-5-1802 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | Акт № 139/25 08.10. 2025 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
X | 148 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | КВЛ | РП-2-13, КВЛ-10 ф.№6 | 10 (10.5) | 12,55 2025.09.26 | 15,07 2025.09.26 | В | 2.2 | КВЛ-10 ф.№6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 |  | Акт № 142/25 06.10. 2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
X | 149 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | КВЛ | РП-2-13, КВЛ-10 ф.№5 | 10 (10.5) | 12,55 2025.09.26 | 15,07 2025.09.26 | В | 2.2 | КВЛ-10 ф.№5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |  | Акт № 142/25 06.10. 2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
X | 150 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КЛ | ПС 110 кВ Хвойная, КЛ-10 кВ Жил. поселок-1 | 10 (10.5) | 12,17 2025.10.05 | 13,12 2025.10.05 | В | 0.916 | ТП 9-4-1, 9-4-2, 9-5А-1, 9-5А-2, 9-5-1, 9-5-4, 9-5-8, 9-7-1, 9-7-4 |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 281 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 143/25 01.11. 2025 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 151 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | КЛ | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 кВ РП-1-1 | 10 (10.5) | 21,28 2025.10.07 | 22,51 2025.10.07 | В | 1.38 | ТП5-301 Т-1, 5-302 Т-1, 3-08 Т-1, 5-307 Т-1, 5-101 Т-1, 5-106, 5-107 Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 144/25 13.10. 2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
X | 152 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | РП | ЦРП 2-6, 1С-6 кВ | 6 (6.3) | 09,25 2025.10.15 | 10,15 2025.10.15 | В | 0.83 | РП 2-6, 1С-6 кВ |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 336 |  | Акт № 145/25 01.11. 2025 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
X | 153 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Междуреченский | КВЛ | РП-12-1, ВЛ-10 ИРП | 10 (10.5) | 17,53 2025.10.16 | 18,30 2025.10.16 | В | 0.62 | КТП №9 2Т ;КТП №24 2Т ;КТП № 64 ;КТП №36 2Т ;КТП №39 2Т ;КТП №4 2Т ;КТП №50 2Т ;КТП Теплопункт |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 128 |  | Акт № 147/25 01.11. 2025 | 3.4.13.2 | 4.10 | 1
X | 154 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | ВЛ | РП-22, ВЛ-10 кВ фид. 14-04 | 10 (10.5) | 17,35 2025.10.25 | 20,03 2025.10.25 | В | 2.4666 | ТП 5-1403, ТП 5-1402, ТП 5-1413, ТП 5-1404, ТП 5-1405, ТП 5-1406 Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | Акт № 148/25 10.11. 2025 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 155 | АО "ЮРЭСК" Няганский филиал г. Нягань | КЛ | РП-2, КЛ-10 ф.ТП-2-06-1 | 10 (10.5) | 10,55 2025.10.27 | 12,55 2025.10.27 | В | 2 | ТП5-206 Т-1, 5-205 Т-1, 2-04 Т-1, 5-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | Акт № 150/25 10.11. 2025 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 156 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Советский | ВЛ | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Западный | 10 (10.5) | 01,58 2025.10.31 | 05,00 2025.10.31 | В | 3.03 | ВЛ-10 кВ Западный |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 312 | АО "Россети Тюмень" | Акт № 151/25 12.11. 2025 | 3.4.13.4 | 4.1,4.11 | 1
X | 157 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ КОС-2 | 10 (10.5) | 07,50 2025.11.03 | 09,40 2025.11.03 | В | 1.83 | ТП 9-2-3,ТП 9-5-2,ТП 9-5-3,ТП 9-5-5,ТП 9-5-6,ТП 9-18-2,ТП 9-18-3,ТП 9-18-5, ТП 19-1(П) |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 228 |  | Акт № 154/25 18.11. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
X | 158 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Мортка | ВЛ | ПС 110 кВ МДФ, ВЛ-10 кВ Микрорайон | 10 (10.5) | 04,30 2025.11.04 | 07,43 2025.11.04 | В | 3.22 | КТП 12-310, 12-317, 12-323, 12-324, 12-301, КТП Прогрес-3, КТП прогрес-4, КТП ГСМ, КТП Газ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 |  | Акт № 154/25 28.11. 2025 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
X | 159 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Пионерский | КВЛ | ПС 110 кВ Алябьево, КВЛ-10 кВ Пионерский-2 | 10 (10.5) | 13,08 2025.11.10 | 13,55 2025.11.10 | В | 0.783 | ТП 16-224, 16-220(П), 16-230(П), 16-217(П), 16-211, 16-237, 16-228(П), 16-209, 16-213, 16-212, 16-222, 16-207, 16-214, 16-216, 16-223 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 155/25 28.11. 2025 | 3.4.7.1,3.4.8.5 | 4.17 | 1
X | 160 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" ВЛ-10 кВ ф."16 Микрорайон" | 10 (10.5) | 09,55 2025.11.12 | 12,33 2025.11.12 | В | 2.633 | ТП 9-3-3;ТП 6-2; ТП 6-5( 1ввод);ТП 6-11; ТП 6-12;ТП 9-5-4; ТП 9-5-8;ТП 9-6-7; ТП 9-6-1; ТП 9-6-8; ТП 9-6-9; ТП 9-7-1;ТП 9-7-3; ТП 9-7-4; ТП 9-11; ТП 9-16-1;ТП 9-16-2; ТП 9-16-3 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 930 |  | Акт № 158/25 01.12. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12,4.11 | 1
X | 161 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал | ВЛ | ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 Ушьинский | 6 (6.3) | 11,23 2025.11.12 | 13,25 2025.11.12 | В | 2.03 | КТП № 12-810, КТП №12-811 2Т, КТП №12-813, КТП №12-815 2Т, КТП 312-817 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96 |  | Акт № 158/25 01.12. 2025 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
X | 162 | АО "ЮРЭСК" Кондинский филиал п. Болчары | ВЛ | ЗРУ-10 кВ НПС "Кедровое", ВЛ-10 кВ "Кедровое" | 10 (10.5) | 21,40 2025.11.19 | 23,30 2025.11.19 | В | 1.833 | КТП № 12-716,КТП № 12-703, КТП № 12-713, КТП № 12-702,КТП № 12-709, КТП № 12-711, КТП № 12-12-711, КТП №12-717,КТП № 12-710 2Т, КТП № 12-704, КТП № 12-705,КТП №12-707 2Т, КТП № 12-706, КТП № 12-708 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1013 |  | Акт № 159/25 01.12. 2025 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
X | 163 | АО "ЮРЭСК" Няганьский филиал | ВЛ | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ 10 кВ Земснаряд | 10 (10.5) | 00,54 2025.11.20 | 03,53 2025.11.20 | В | 2.98 | ТП Плюснин, ТП 20-19, ТП Карпоспат, ТП 5-2030, ТП 5-2031, ТП 5-2032, ТП 5-2021, ТП 5-2051, 5-2028, 5-2056 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 313 |  | Акт № 160/25 01.12. 2025 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
X | 164 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | ВЛ | ПС 110 кВ Южная, ВЛ-10 ф.№22 | 10 (10.5) | 20,46 2025.11.20 | 22,10 2025.11.20 | В | 1.4 | ВЛ-10 ф.№22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 161/25 05.12. 2025 | 3.4.8.1 | 4.11 | 0
X | 165 | АО "ЮРЭСК" АО "ЮТЭК-Когалым" г. Когалым | ПС | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, В-10 2Т | 10 (10.5) | 11,00 2025.11.21 | 11,24 2025.11.21 | В | 0.4 | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, В-10 2Т |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 320 |  | Акт № 162/25 05.12. 2025 | 3.4.8.1 | 4.11 | 0
X | 166 | АО "ЮРЭСК" Ханты-Мансийский район | ТП | КПП 20 кВ №18-4040, 1Т | 20 (21) | 13,35 2025.12.04 | 15,26 2025.12.04 | В | 1.85 | КЛ-20 кВ Пырьях |  |  | 95 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 1303 |  | Акт № 163/25 19.12. 2025 | 3.4.13.3 | 4.11 | 1
X | 167 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал п. Таежный | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Таежная" В-10 кВ ф."Березовский-1" | 10 (10.5) | 05,22 2025.12.14 | 08,34 2025.12.14 | В | 3.2 | ТП 16-503,16-505,16-506,16-507,16-508,16-509,16-511 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 145 |  | Акт № 164/25 22.12. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 168 | АО "ЮРЭСК" Советский филиал г. Югорск | КВЛ | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 кВ Нижний склад | 10 (10.5) | 00,15 2025.12.17 | 02,02 2025.12.17 | В | 1.783 | ТП 9-8-1;ТП 9-14-4;ТП 9-14-5;ТП 9-14-13;ТП 9-16-6,ТП 9-14-7;ТП 9-14-13;ТП 9-16-1;ТП 9-16-2;ТП 9-16-3;ТП 8-2;ТП 8-13;ТП 8-14;ТП 14-1;ТП 14-2,ТП 14-6, 14-18, 16-4, 16-5,ТП 16-4,ТП 16-5. ТП 16-7,ТП 16-8,ТП 16-9,ТП 16-10,ТП 16-11,ТП 16-12,ТП 16-13;ТП 8-15; |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 297 |  | Акт № 165/25 22.12. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 169 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, г. Белоярский | ВЛ | ЦРП №10-1 Город, ВЛ-10 кВ яч№37 ЛЭП-1 | 10 (10.5) | 02,55 2025.12.23 | 06,23 2025.12.23 | В | 3.466 | ВЛ-10 кВ яч№ 37 ЛЭП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Акт № 166/25 29.12. 2025 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 170 | АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал, г. Белоярский | КЛ | ЦРП 10 кВ №10-4 Строителей, КЛ-10 кВ ф.КТП №10-100 КЦСО | 10 (10.5) | 15,40 2025.12.30 | 16,15 2025.12.30 | В | 0.58 | КТП №10-100 ,КТП№10-101 |  |  | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 41 |  | Акт № 167/25 12.01. 2026 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Добавить строку
X
Note on B13: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B14: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B15: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B16: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B17: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B18: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B19: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B20: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B21: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B22: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B23: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B24: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B25: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B26: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B27: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B28: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B29: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B30: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B31: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B32: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B33: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B34: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B35: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B36: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B37: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B38: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B39: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B40: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B41: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B42: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B43: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B44: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B45: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B46: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B47: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B48: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B49: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B50: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B51: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B52: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B53: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B54: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B55: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B56: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B57: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B58: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B59: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B60: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B61: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B62: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B63: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B64: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B65: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B66: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B67: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B68: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B69: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B70: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B71: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B72: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B73: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B74: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B75: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B76: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B77: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B78: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B79: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B80: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B81: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B82: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B83: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B84: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B85: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B86: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B87: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B88: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B89: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B90: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B91: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B92: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B93: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B94: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B95: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B96: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B97: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B98: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B99: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B100: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B101: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B102: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B103: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B104: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B105: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B106: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B107: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B108: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B109: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B110: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B111: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B112: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B113: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B114: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B115: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B116: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B117: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B118: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B119: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B120: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B121: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B122: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B123: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B124: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B125: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B126: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B127: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B128: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B129: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B130: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B131: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B132: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B133: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B134: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B135: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B136: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B137: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B138: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B139: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B140: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B141: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B142: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B143: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B144: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B145: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B146: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B147: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B148: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B149: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B150: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B151: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B152: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B153: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B154: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B155: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B156: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B157: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B158: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B159: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B160: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B161: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B162: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B163: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B164: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B165: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B166: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B167: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B168: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B169: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B170: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B171: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B172: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B173: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B174: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B175: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B176: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B177: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B178: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B179: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on C180: Двойной щелчек левой клавишей "мышки" добавляет строку
Note on B181: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 114906 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 125 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 44 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 4354 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 110383 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.035927 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.024028 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## TEHSHEET (hidden)
[7 empty] | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг
|  |  |  | 1 | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2020 | 0.5051 | 0.2038 | 1.0253
|  |  | до 2024 |  | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2021 | 0.4975 | 0.2008 | 1.0099
|  | техпрес |  |  | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2022 | 0.4901 | 0.1977 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2023 | 0.4827 | 0.1948 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2024 | 0.4755 | 0.1919 | 1
|  |  |  | 2 | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2020 | 4.4022 | 0.4281 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2021 | 4.3362 | 0.4216 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2022 | 4.2711 | 0.4153 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2023 | 4.2071 | 0.4091 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2024 | 4.1439 | 0.4029 | 1
|  |  |  | 3 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2022 | 0.019124 | 0.0061904 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2023 | 0.018837 | 0.0060976 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2024 | 0.018555 | 0.0060061 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2025 | 0.018277 | 0.005916 | 1
[5 empty] | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | 2026 | 0.018002 | 0.0058273 | 1
|  |  |  | 4 | ООО СК "Восток" | 2020 | 0.2246 | 0.1801 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2021 | 0.2212 | 0.1774 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2022 | 0.2179 | 0.1747 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2023 | 0.2146 | 0.1721 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2024 | 0.2114 | 0.1695 | 1
|  |  |  | 5 | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2020 | 0.1789 | 0.0937 | 1.0709
частота план | факт |  |  |  | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2021 | 0.1762 | 0.0923 | 1.0548
0 |  |  |  |  | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2022 | 0.1736 | 0.0909 | 1.039
[5 empty] | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2023 | 0.171 | 0.0895 | 1.0234
[5 empty] | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2024 | 0.1684 | 0.0882 | 1.008
|  |  |  | 6 | АО "Варьеганэнергонефть" | 2020 | 0.2866 | 0.2285 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2021 | 0.2823 | 0.2251 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2022 | 0.278 | 0.2217 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2023 | 0.2739 | 0.2184 | 1
[5 empty] | АО "Варьеганэнергонефть" | 2024 | 0.2697 | 0.2151 | 1
|  |  |  | 7 | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2020 | 0.1653 | 0.3151 | 1.1382
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2021 | 0.1628 | 0.3104 | 1.1211
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2022 | 0.1604 | 0.3057 | 1.1043
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2023 | 0.158 | 0.3011 | 1.0878
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2024 | 0.1556 | 0.2966 | 1.0715
|  |  |  | 8 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2020 | 0.1518 | 0.0438 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2021 | 0.1495 | 0.0432 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2022 | 0.1473 | 0.0425 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2023 | 0.1451 | 0.0419 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2024 | 0.1429 | 0.0412 | 1
|  |  |  | 9 | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2020 | 0.0012 | 0.0057 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2021 | 0.0012 | 0.0056 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2022 | 0.0011 | 0.0055 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2023 | 0.0011 | 0.0054 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2024 | 0.0011 | 0.0054 | 1
|  |  |  | 10 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2020 | 0.252 | 0.1352 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2021 | 0.2482 | 0.1332 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2022 | 0.2445 | 0.1312 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2023 | 0.2408 | 0.1292 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2024 | 0.2372 | 0.1273 | 1
|  |  |  | 11 | ООО «Газпром энерго» | 2020 | 0.0171 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2021 | 0.0168 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2022 | 0.0166 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2023 | 0.0163 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2024 | 0.0161 | 0.0007 | 1
|  |  |  | 12 | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2024 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 13 | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2020 | 0.3287 | 0.1469 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2021 | 0.3238 | 0.1447 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2022 | 0.3189 | 0.1425 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2023 | 0.3141 | 0.1404 | 1
[5 empty] | АО "Уренгойская электросетевая компания | 2024 | 0.3094 | 0.1383 | 1
|  |  |  | 14 | ООО "Элеконт" | 2023 | 0.11236 | 0.0056179 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2024 | 0.11067 | 0.0055336 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2025 | 0.10901 | 0.0054506 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2026 | 0.10738 | 0.0053688 | 1
[5 empty] | ООО "Элеконт" | 2027 | 0.10577 | 0.0052883 | 1
|  |  |  | 15 | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2020 | 0.0087 | 0.0053 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2021 | 0.0086 | 0.0052 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2022 | 0.0084 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2023 | 0.0083 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» | 2024 | 0.0082 | 0.005 | 1
|  |  |  | 16 | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2020 | 0.409 | 0.1739 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2021 | 0.4028 | 0.1713 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2022 | 0.3968 | 0.1687 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2023 | 0.3909 | 0.1662 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2024 | 0.385 | 0.1637 | 1
|  |  |  | 17 | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2020 | 0.1379 | 0.0394 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2021 | 0.1358 | 0.0388 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2022 | 0.1338 | 0.0382 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2023 | 0.1318 | 0.0377 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2024 | 0.1298 | 0.0371 | 1
|  |  |  | 18 | АО «Надымские городские электрические сети» | 2020 | 0.0684 | 0.0235 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2021 | 0.0674 | 0.0231 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2022 | 0.0664 | 0.0228 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2023 | 0.0654 | 0.0224 | 1
[5 empty] | АО «Надымские городские электрические сети» | 2024 | 0.0644 | 0.0221 | 1
|  |  |  | 19 | АО "Горэлектросеть" | 2023 | 0.0525 | 0.035165 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2024 | 0.051713 | 0.034637 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2025 | 0.050937 | 0.034117 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2026 | 0.050173 | 0.033606 | 1
[5 empty] | АО "Горэлектросеть" | 2027 | 0.049421 | 0.033102 | 1
|  |  |  | 20 | АО "Россети Тюмень" | 2023 | 0.21503 | 0.19552 | 1.0737
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2024 | 0.2118 | 0.19259 | 1.0576
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2025 | 0.20862 | 0.1897 | 1.0418
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2026 | 0.20549 | 0.18686 | 1.0261
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2027 | 0.20241 | 0.18405 | 1.0107
|  |  |  | 21 | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2023 | 0.93751 | 0.30197 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2024 | 0.92345 | 0.29744 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2025 | 0.9096 | 0.29298 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2026 | 0.89595 | 0.28858 | 1
[5 empty] | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2027 | 0.88251 | 0.28425 | 1
|  |  |  | 22 | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2023 | 0.042119 | 0.021306 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2024 | 0.041487 | 0.020986 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2025 | 0.040865 | 0.020671 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2026 | 0.040252 | 0.020361 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2027 | 0.039648 | 0.020056 | 1
|  |  |  | 23 | АО "ЮРЭСК" | 2023 | 0.029872 | 0.020127 | 1.0791
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2024 | 0.029424 | 0.019825 | 1.0629
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2025 | 0.028982 | 0.019528 | 1.047
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2026 | 0.028548 | 0.019235 | 1
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2027 | 0.028119 | 0.018946 | 1
|  |  |  | 24 | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2021 | 0.4243 | 0.1108 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2022 | 0.418 | 0.1092 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2023 | 0.4117 | 0.1075 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2024 | 0.4055 | 0.1059 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2025 | 0.3995 | 0.1043 | 1
|  |  |  | 25 | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2025 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 26 | ООО "Энергонефть Томск" | 2021 | 0.031 | 0.2645 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2022 | 0.0305 | 0.2605 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2023 | 0.0301 | 0.2566 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2024 | 0.0296 | 0.2527 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2025 | 0.0292 | 0.249 | 1
|  |  |  | 27 | ООО "Дорстрой" | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2024 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 28 | АО "Черногорэнерго" | 2023 | 0.11662 | 0.090037 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2024 | 0.11487 | 0.088687 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2025 | 0.11314 | 0.087357 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2026 | 0.11145 | 0.086046 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2027 | 0.10978 | 0.084756 | 1
|  |  |  | 29 | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2023 | 0.8703 | 0.48182 | 1.0023
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2024 | 0.85724 | 0.4746 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2025 | 0.84438 | 0.46748 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2026 | 0.83172 | 0.46046 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2027 | 0.81924 | 0.45356 | 1
29
[5 empty] | Столбец1 | 2020 |  |  | Столбец1
|  |  |  | 1 | АО "Варьеганэнергонефть" | 2021 |  |  | Тюменская область
|  |  |  | 2 | АО "Горэлектросеть" | 2022 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|  |  |  | 3 | АО "Россети Тюмень" | 2023 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ
|  |  |  | 4 | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2024
|  |  |  | 5 | АО "Ханты-Мансийские городские электрические сети" | 2025
|  |  |  | 6 | АО "Черногорэнерго" | 2026
|  |  |  | 7 | АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2027
|  |  |  | 8 | АО "ЮРЭСК"
|  |  |  | 9 | АО «Губкинские городские электрические сети»
|  |  |  | 10 | АО «Надымские городские электрические сети»
|  |  |  | 11 | АО «Севэнко»
|  |  |  | 12 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис"
|  |  |  | 13 | ООО "Региональная энергетическая компания"
|  |  |  | 14 | ООО "СеверСетьРазвитие"
|  |  |  | 15 | ООО "Сургутские городские электрические сети"
|  |  |  | 16 | ООО "Энергонефть Томск"
|  |  |  | 17 | ООО «Газпром энерго»
|  |  |  | 18 | ООО «Газпромнефть Энергосистемы»
|  |  |  | 19 | ООО «Газпромнефть-Хантос»
|  |  |  | 20 | ООО СК "Восток"
|  |  |  | 21 | ПАО «Сургутнефтегаз»
|  |  |  | 22 | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго"
|  |  |  | 23 | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)
|  |  |  | 24 | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)
25
26
27
28
29
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## Форма 1.3. (hidden)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Примечания
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0 | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0 | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"

## Форма 1.9. (hidden)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, °C
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -