## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.02.26 по 08:00 09.02.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-17, ВЛ-10 Северный | ОЗЗ | 2026-02-04 11:28 | 2026-02-04 12:01 | 0:33 | 308 | 150 | Повреждение проходного изолятора ф.С ТП-5-1501. | нет | -15 | да | 1
2 |  |  | РП-22, КЛ-10 ф.14-23 | МТЗ | 2026-02-04 12:40 | 2026-02-04 16:24 | 3:44 | 290 | 50 | Повреждение КЛ-10 в РП-22 (принадлежность ЮТЭК-РС). | нет | -15 | нет | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 598 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 308 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 290
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.17847 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.022917 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.15556
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.