## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.01.26 по 08:00 19.01.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-41-1 | откл. персоналом | 18.01.26 23:35 | 18.01.26 23:35 | 0:00 | 0 | 0 | Снижение сопротивления изоляции ф.В-0 кВ, причина устанавливается. КЛ на балансе ХМ ГЭС. | нет | -20 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС Пионерная-2, КВЛ-6 ТП-Нефтяник-2 | ТО | 2026-01-17 15:35 | 2026-01-18 01:15 | 9:40 | 525 | 0 | Отгорание проводов в пролетах оп. 3/8 - 3/9 из-за пожара под ВЛ. | нет | -20 | нет | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ № 5-13, ВЛ 10 кВ яч. 5 АТБ-14 | МТЗ | 2026-01-17 22:31 | 2026-01-17 22:50 | 0:19 | 55 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, повреждение на ТП потребителя. | нет | -18 | нет
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Н. Нарыкары | КПП 6/20 кВ №2114 "Игрим", ВЛ-20 кВ Н. Нарыкары | МТЗ | 2026-01-16 06:30 | 2026-01-16 07:00 | 0:30 | 109 | 400 | Перекрытие проводов ВЛ веткой из-за налипания снега в пролетах оп. № 3-4 ВЛ 20 кВ Школа от ТП 11-2204. | нет | -17 | да
5 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 17.01.26 10:48 | 17.01.26 10:48 | 0:00 | 0 | 0 | При осмотре у оп.№ 426 обнаружены останки птицы. ф. С=0, L=113,4 км., 3I0=0,33 кА, 3U0=9,3 кВ, Iкз=0,57 кА. | нет | -12 | да
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 0 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.