## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.01.26 по 08:00 26.01.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-20, ВЛ-10 кВ Геологов | МТЗ, НАПВ | 2026-01-22 04:00 | 2026-01-22 06:54 | 2:54 | 456 | 652 | Повреждение концевой кабельной муфты на ТП-17-07 (на балансе РЭС-Запад). | нет | -34 | нет | 1
5 |  |  | РП-5-20, ВЛ-10 кВ Промбаза | МТЗ, ОЗЗ, НАПВ | 2026-01-22 03:50 | 2026-01-22 07:33 | 3:43 | 478 | 0 | Повреждение изолятора на оп№13 ф. «С», схлест проводов в пролете оп. №13-14 | нет | -34 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 934 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 478 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 456
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.27569 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.15486 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.12083
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.