## Лист1
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.12.25 по 00:00 01.01.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-1 Город, ВЛ-10 кВ яч№37 ЛЭП-1 | МТЗ, РПВ неуспешное | 2025-12-23 02:55 | 2025-12-23 06:23 | 3:28 | 42 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ от оп№1 до оп№2 ВЛ-10 кВ яч№37 ЛЭП-1 ф. С. | нет | -22 | Да | 1
2 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП 10 кВ №10-4 Строителей, КЛ-10 кВ ф. КТП №10-100 КЦСО | МТЗ | 2025-12-30 15:40 | 2025-12-30 16:15 | 0:35 | 23 | 200 | Повреждение КЛ-10 кВ ф. КТП №10-100 КЦСО. | СЗО-4 | -22 | Да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 65 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 65 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.16875 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.16875 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.