## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 08.06.15 по 8.00 15.06.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10 Ф.КОС-1 | МТЗ | 14.06.15. 17:05 | 14.06.15. 17:55 | 0:50 | 0 | Повреждение концевой муфты оп№42 ввод на ТП-955. | нет | 19 | да
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6Пионерная-2 яч.47 В-10 ф. ТП-589 | МТЗ | 12.06.15. 02:09 |  |  |  | Причина устанавливается | нет | 15 | нет
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1ст.ЗЗ, УАПВ | 13.06.12 07:11 | 13.06.12 07:11 | 0:00 | 0 | Не установлена | нет | 14 | да
4 |  | п. Пугоры | КПП-6/20 Березово, ВЛ-20 Пугоры | ТО | 12.06.12 09:30 | 13.06.12 21:50 | 36:20 | 150 | Повреждение концевой муфты КЛ-20кВ ф.С в яч.№2 ввод КТП-20/0,4 Пугоры, повреждение концевой муфты КЛ-20кВ опора №1 от КПП-6/20 Березово. | п. Пугоры | 16 | да
5 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Шеркалы | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | 1ст.ДЗ, УАПВ | 09.06.15 1:51 | 09.06.15 1:51 | 0 | 0 | Не установлена | нет | 14 | нет
6 |  | г.Нягань | РП-6, ВЛ-10 Аэропорт-1 | ТО | 13.06.12 08:27 | 14.06.15 14:41 | 30:14 | 0 | Обрушение оп.33/2, 34/4. | нет | 14 | да
150
ИТОГО : 6 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 150 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.