## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 01.06.15 по 8.00 08.06.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 220/110/10 Югра ВЛ-110 Югра-Луговская-1 | ТО, 1ст.ДЗ, 1,2ст.ЗЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | 05.06.15. 18:47 | 05.06.15. 18:49 | 0:02 | 0 | Причина не установлена(гроза). | нет | 26 | нет
2 |  |  | ПС 220/110/10 Югра, ВЛ-110 Югра-ГИБДД-1 | ТО, 1зон.ДЗ, 1,2ст.ЗЗ, АПВ успешное | 06.06.15. 10:38 | 05.06.15. 10:38 | 0:00 | 0 | Не установлена(гроза). | нет | 26 | нет
3 |  |  | ПС 220/110/10 Югра, ВЛ-110 Югра-ГИБДД-2 | ТО, 1зон.ДЗ, 1,2ст.ЗЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | 06.06.15. 10:38 | 05.06.15. 10:48 | 0:10 | 0 | Не установлена(гроза). | нет | 26 | нет
4 |  |  | ПС 110/35/10 ГИБДД ВЛ-10 ф.Шапша-2 | МТЗ | 07.06.15. 15:20 | 07.06.15. 17:15 | 1:55 | 80 | Произведен осмотр ВЛ-10, причина не установлена. | п.Шапша | 12 | да
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Лесозавод | ТО | 02.06.15 13:25 | 02.06.15 14:51 | 1:26 | 36,3 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ, виновник не установлен. | нет | 25 | да
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Ямки | ПС Юмас 110/35/10, ВЛ-35 Ямки | ТО, АПВ успешное | 04.06.15 14:12 | 04.06.15 14:12 | 0 | 0 | Не установлена (гроза) | нет | 28 | да
7 |  | п. Междуреченский | ПС Юмас 110/35/10, ВЛ-10 Вокзал | ТО | 04.06.15 14:12 | 04.06.15 16:28 | 2:16 | 1008 | Не установлена (гроза) | нет | 28 | нет
8 |  |  | ПС Юмас 110/35/10, ВЛ-10 Станция | откл. персоналом ЗЗ | 04.06.15 14:35 | 04.06.15 18:07 | 3:32 | 775 | Повреждение проходных изоляторов ф.А,В,С на ТП№53 | нет | 28 | да
9 |  |  | РП 12-1, ВЛ-10 Мыс | откл. персоналом ЗЗ | 04.06.15 14:48 | 04.06.15 18:05 | 3:17 | 2714 | Не установлена (гроза) | нет | 28 | да
10 |  | г.Урай | ПС 110/6/6 Евра 2С-6 | откл.персоналом | 05.06.15. 10:43 | 05.06.15. 15:55 | 4:12 | 280 | Разрушение проходного изолятора ф."В" в яч.2В-6 2Т, 15:55 подано напряжение на 2С-6. | нет | 23 | да
11 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 ф.№6 | откл. персоналом ЗЗ | 06.06.15. 12:10 |  |  |  | Не установлена, потребитель переведен на ф.№7. | нет | 14 | да
12 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 Геолог-1 | откл. персоналом ЗЗ | 04.06.15 17:08 | 04.06.15 23:07 | 5:59 | 120 | Разрушение изолятора опора №33 ф.С. В 17:34 потребители переведены на ВЛ-Вокзал от РП-21. | нет | 26 | да
13 |  |  | РП 16, ВЛ-10 Сады | ТО | 05.06.15 05:56 | 05.06.15 06:07 | 0:11 | 150 | Не установлена | нет | 22 | да
14 |  |  | РП 15, ВЛ-10 Пионерный | откл. персоналом ЗЗ | 05.06.15 05:48 | 05.06.15 06:47 | 0:59 | 200 | Разрушение изолятора ПТ 20-08 | нет | 22 | да
15 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-2 | земля на 2C-10 | 04.06.15 18:35 | 04.06.15 18:35 | 0 | 0 | Повреждение проходного изолятора ф.С на ТП№3 | нет | 27 | нет
16 |  |  | ПС 110/10 Сергино ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, АПВ усп. | 05.06.15. 15:40 | 05.06.15. 15:40 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | 24 | нет
17 |  |  | ПС 110/10 Сергино ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, АПВ усп. | 05.06.15. 15:40 | 05.06.15. 15:40 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | 24 | нет
18 |  |  | ПС 110/10 Кода ВЛ-10 Сахалин | МТЗ, АПВ усп. | 05.06.15. 15:40 | 05.06.15. 15:40 | 0 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 24 | нет
19 | ЮТЭК-ХМР | п.Базьяны | ПС 110/10 Ханты-Мансийская ВЛ-10 Базъяны | МТЗ, АПВ неусп. | 04.06.15. 18:16 | 04.06.15. 19:48 | 1:32 | 144 | Повреждение опор №109,110. | п.Базьяны | 29 | нет
20 |  | п.Кирпичный | ДЭС Кирпичный | авт. отключение | 07.06.15. 10:44 | 07.06.15. 14:17 | 3:31 | 35 | Выход из строя разрядника на КТП №1. | п.Кирпичный | 13 | нет
5506
ИТОГО : 20 отключение
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 12
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5506 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гроамков Н.Н.