## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 16.02.15 по 8.00 23.02.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ЗРУ-10 "НПС Конда-2", ВЛ-10 Нефтяник-1 | МТЗ | 19.02.15 10:52 | 19.02.15 11:38 | 0:46 | 1868 | Перегруз В-10 Нефтяник-1, при отключённой ВЛ-10 Нефтяник-2. | нет | -15 | да
2 | Компания ЮГ | п.Пырьях | 3ДГА | тех.отказ | 18.02.15. 20:00 | 18.02.15. 20:20 | 0:20 | 47 | Обрыв штуцера. | нет | -20 | нет
1915
ИТОГО : 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1915 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1915 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.