## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.09.18 по 08:00 10.09.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | пгт. Игрим | КПП 6/20 №11-2114 Игрим, В-6 1Т яч.3 | отключен персоналом | 2018-09-03 17:24 | 2018-09-07 08:25 | 1900-01-02 15:01 | 0 | Неисправность терминала защит Sepam. | нет | 10 | да
2 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | ТО, 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 04.09.18 18:34 | 04.09.18 18:34 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. От ПС Игрим: L=65км ф."А", 3I0=480кА, 3U0=21кВ. | нет | 8 | да
3 |  | п. Ванзетур | КПП 6/20 Игрим, ВЛЗ-20 Игрим-Ванзетур | ТО, НРПВ | 2018-09-08 23:30 | 2018-09-09 12:07 | 12:37 | 1623 | Падение 2 деревьев на ВЛЗ-20 кВ (пролет соответствует опоре №113 ВЛ-110 Игрим-Березово-1,2). | 1 ФАП, 1 котельная | 12 | да
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ Жил. поселок-2 | ТО | 06.09.18 10:41 | 06.09.18 14:01 | 3:20 | 1758 | Разрушение РВО-10кВ на ТП-11-10 Техопторг (абонентская). | 1 котельная, 1 д/с, 1 школа, 1 КОС, 5 КНС | 20 | да
5 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ Нижний склад | отключена персоналом | 06.09.18 14:35 | 06.09.18 16:07 | 1:32 | 381 | Повреждение КЛ-10кВ от оп№14/3 до ТП 9-14-13. Снижение сопротивления изоляции 1С-10, фаза "В". | 2 КНС, 1 д/с | 20 | да
6 | ЮТЭК-Кода | п. Шеркалы | ПС 110/10 Шеркалы, ВЛ-10 Поселок | ТО | 06.09.18 14:00 | 06.09.18 14:12 | 0:12 | 31 | Попадание птицы на ЛР-10кВ оп№27. | нет | 18 | нет
7 |  | пгт. Октябрьское | ПС 110/10 Кода, ВЛ-10 Половинка | отключена персоналом | 2018-09-07 11:40 | 2018-09-07 12:36 | 0:56 | 81 | Повреждение изолятора ф. "А" на ЛР-10 КТП-168. | 1 КОС, 2 водозабора | 15 | нет
Итого -7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -5.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3874 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3762 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.