## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 04.04.22 по 08:00 11.04.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, В-10 РИТЭК-2. | МТЗ, НАПВ | 07.04.22 09:22 | 07.04.22 09:22 | 0 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 на оп.№1. Без перерыва электроснабжения (АВР потребителя успешное). | нет | 0 | нет
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, ВЛ-10 кВ Мортка-1 | ТО | 2022-04-08 07:30 | 2022-04-08 08:02 | 0.022222 | 234 | Разрушение РВО-10 кВ ф.С на КТП № 12-306. | нет | 1 | да
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Игрим | ПС 110 кВ Игрим ВЛ 110 кВ Игрим-Березово 1 цепь | ТО, 1 ст. ТНЗНП УАПВ | 2022-04-09 16:01 | 2022-04-09 16:01 | 0 | 0 | Показания ИМФ: ф.В, 1,5 км от ПС Игрим. Проведен осмотр в пролетах оп.1-25; в районе оп.№5 обнаружены следы перекрытия (птица). | нет | -5 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 234 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 234 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.