## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.09.18 по 08:00 17.09.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Фоминская-Югра-1 | НВЧЗ, УАПВ | 11.09.18 17:30 | 11.09.18 17:30 | 0:00 | 0 | Перекрытие изоляции птицей на опоре №9 (отпайка на ПС Авангард); ИМФ 13,6 км от ПС Югра, 52,3 км от ПС Фоминская. | нет | 8 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | РП-9-10-1, В-10 РП-1-2. | УРОВ | 2018-09-13 10:59 | 2018-09-13 11:05 | 0:06 | 101 | Персоналом СРЗА при подаче испытательного тока во вторичные цепи управления яч.№3 В-10 ф.1-3 отключился В-10 РП-1-2 яч.№13 (ввод-№1). | 6 котельных, 2 КНС, 2 д/с, 2 школы, 1 больница | 10 | да
3 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220/110/10 Вандмтор, 1С-10 | ЗДЗ | 14.09.18 22:19 | 14.09.18 22:53 | 0:34 | 752 | Попадание кошки в яч. №1 СР-10. | 3 котельных, 2 ВОС, 1 КНС | 9 | нет
Итого -3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -2.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 853 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 101 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.