## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 11.04.22 по 08:00 18.04.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КВЛ-10 кВ Город-1. | ТО | 12.04.22 20:38 | 13.04.22 11:18 | 14:40 | 228 | Разрушение кабельной муфты КЛ-10кВ ф. Город-1. | нет | 5 | да
2 |  |  | РТП 5-3 РУ-10кВ яч.12 ф. РП-3-2 | аварийное отключение | 2022-04-13 08:25 | 2022-04-13 10:07 | 1:42 | 847 | Ложное срабатывание устройств РЗА | 2 д/с | 9 | да
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 ПМК | ТО, НАПВ | 2022-04-15 19:01 | 2022-04-15 20:44 | 1:43 | 1194 | Отгорание перемычки ф."С" от плашечного зажима на оп.21/1 ВЛ-10 ПМК | 1 КНС, 1 КОС, 2 котельных | 5 | да
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, В-6 Промзона (ВЛ-6кВ ф.№5 от КПП-6кВ №11-2175 ) | ТО, РПВ успешное | 17.04.22 08:46 | 17.04.22 09:07 | 0.014583 | 33 | Произведен осмотр 60 % ВЛ-6кВ ф.№5, замечаний не обнаружено. Причина устанавливается. | нет | 2 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2302 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2302 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.