## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.05.22 по 08:00 23.05.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-41-2 | МФТО | 2022-05-16 13:41 | 2022-05-16 13:41 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. На РП-41 АВР-10 кВ успешное, ограничения потребителей нет. | нет | 19 | нет
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Ж/дорога | ТО, УАПВ | 2022-05-22 05:48 | 2022-05-22 05:48 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 2 | нет
3 |  |  | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Ж/дорога | ТО, УАПВ | 2022-05-22 06:02 | 2022-05-22 06:02 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 2 | нет
4 | ЮТЭК-ХМР | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-1 | ТО, УАПВ | 2022-05-18 19:14 | 2022-05-18 19:14 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 17 | да
5 |  | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-2 | ТО, УАПВ | 2022-05-18 19:14 | 2022-05-18 19:14 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 17 | да
6 |  | п. Кышик, п. Нялино, п. Пырьях | КТП 6/20 кВ Сыньеганская, ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях | ТО, УРПВ | 2022-05-18 20:23 | 2022-05-18 20:47 | 0.016667 | 311 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 17 | да
7 |  | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 Выкатная-Цингалы-1 | ТО, УАПВ | 2022-05-18 13:02 | 2022-05-18 13:02 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза), ф.А,В=600 А. | нет | 11 | да
8 |  | п. Базьяны | ПС 35 кВ Ярки, КВЛ-10 кВ Базьяны | ТО, НАПВ, УРПВ | 2022-05-22 19:14 | 2022-05-22 21:00 | 0.073611 | 605 | Причина отключения устнавливается (гроза). | нет | 10 | нет
9 |  | п. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, КВЛ-10 кВ Коттеджный поселок | ТО, НАПВ, УРПВ | 2022-05-22 19:14 | 2022-05-22 19:31 | 0.011806 | 88 | Причина отключения устнавливается (гроза).
10 |  | п. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, КВЛ-10 кВ Коттеджный поселок | ТО, НАПВ, УРПВ | 2022-05-22 20:05 | 2022-05-22 22:05 | 0.083333 | 622 | На ТП-10/0,4 кВ №18-4011 разрушение ОПН-10 кВ ф.А, ф.В.
11 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Лиственичный | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 Лиственичный | отключена персоналом | 2022-05-16 08:21 | 2022-05-16 08:27 | 0.0041667 | 19 | Разрушение штыревого изолятора ф. "А" на оп. 114/1. | 1 д/с | 18 | нет
12 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Сытомино, п. Горный | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №13 | МТЗ, УАПВ | 2022-05-17 14:02 | 2022-05-17 14:02 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 18 | да
13 |  | п. Сытомино, п. Горный | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №15 | ТО, УАПВ | 2022-05-17 14:02 | 2022-05-17 14:02 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 18 | да
14 |  | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КВЛ-6 кВ ТП-128А яч.3 | МТЗ | 2022-05-22 09:55 | 2022-05-22 14:09 | 4:14 | 672 | Обрыв двухцепной ВЛ 6кВ оп.№5, отпайка на Кислородную станцию. | Кислородная станция | 10 | нет
15 |  |  | ПС 110 кВ Пионерная-2, КВЛ-6 кВ ТП-128А яч.26 |  | 2022-05-22 09:55 | 2022-05-22 14:16 | 4:21 | 0
16 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Инга, ВЛ-10 кВ Инга-01 | МТЗ | 2022-05-22 16:08 | 2022-05-22 22:11 | 6:03 | 124 | На ТП 10/0,4 кВ Уралнефтепродукт (на балансе Лукойлэнергосети) перегорание плавких вставок 10 кВ. | нет | 10 | нет
Итого - 16 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 11
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2441 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 311 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Денисенко А.В.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G11-[Дата, Время]