## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.12.22 по 08:00 12.12.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Луговой | ПС 35 кВ кВ Луговая ВЛ-10 Посёлок | МТЗ I-я ступень | 12.12.22 07:33 | 12.12.22 08:53 | 1:21 | 56 | 1272 | КТП № 12-402 пробой изоляции проходного изолятора фаза "В", повреждение спуска ВЛ к ТП от ЛР-10 № 10 ВЛ-10 кВ Посёлок опора № 65 до приёмной траверсы ТП фаза "В", перекрытие повреждённым шлейфом проходных изоляторов фаза "А", "С". | 0 | -21 | да | 1
Итого - 1 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 56 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 56 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.05625 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.05625 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.