## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 01.07.24 по 08:00 08.07.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220 кВ Вандмтор, 2С-10 кВ | ЗДЗ | 2024-07-04 08:29 | 2024-07-04 09:53 | 1:24 | 202 | Короткое замыкание в яч. КЛ-10 Югра-2 | нет | 26 | нет | 1
2 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Ж/дорога | ТО | 2024-07-05 02:15 | 2024-07-05 04:00 | 1:45 | 32 | Причина отключения устанавливается. | нет | 26 | нет | 1
3 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | д. Кама, с. Алтай, п. Сибирский, с. Реполово, п. Цингалы, д. Лугофилинская, д. Чембакчина | ПС 110 кВ Выкатная, 2Т | ДЗТ, УРПВ | 2024-07-04 09:15 | 2024-07-04 09:18 | 0:03 | 3 | Ложная работа защиты, рассинхронизация сервера времени. | СЗО/ЖО-25 | 25 | нет | 1
1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 0
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 237 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 3:12 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.