## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.06.25 по 08:00 09.06.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-10-1 Город ЗРУ-2, КЛ-6 кВ яч№6 | МТЗ | 2025-06-04 17:37 | 2025-06-04 17:50 | 0:13 | 72 | 110 | Повреждение КЛ-6 кВ от ЦРП-10-4 Строителей до КТП-10-102 Гостиница сторонней организацией при производстве земляных работ. | нет | 20 | да | 1
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-1 | МТЗ, УРПВ | 2025-06-02 20:38 | 2025-06-02 20:50 | 0:12 | 8 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-2 | 23 | да | 1
3 |  | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | МТЗ, УРПВ | 2025-06-02 20:38 | 2025-06-02 20:50 | 0:12 | 12 | 525 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-2 | 23 | да | 1
4 |  | п. Игрим | КПП 6/20 № 11-2114, ВЛЗ-20 кВ Нижние Нарыкары | МТЗ, УРПВ | 2025-06-03 11:36 | 2025-06-03 11:55 | 0:19 | 45 | 630 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-9 | 24 | да | 1
5 |  | п. Игрим | КПП 6/20 № 11-2114, ВЛЗ-20 кВ Нижние Нарыкары | МТЗ, УРПВ | 2025-06-03 15:30 | 2025-06-03 15:35 | 0:05 | 10 | 630 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-9 | 24 | да | 1
6 |  | пгт. Березово | КПП 6/20кВ Березово, ВЛ-20кВ Шайтанка | МТЗ, УРПВ | 2025-06-03 15:50 | 2025-06-03 16:10 | 0:20 | 120 | 220 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 24 | да | 1
7 |  | пгт. Березово | КПП 6/20кВ Березово, ВЛ-20кВ Пугоры | ТО, УРПВ | 2025-06-03 17:10 | 2025-06-03 17:25 | 0:15 | 95 | 85 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 24 | да | 1
8 |  | п. Игрим | КПП 6/20 № 11-2114, ВЛЗ-20 кВ Ванзетур | ТО, НРПВ | 2025-06-03 18:30 | 2025-06-03 18:45 | 0:15 | 30 | 610 | Причина отключения, замыкание провода на траверсу на оп. 431, разрушение изолятора на оп. 137 ф.С. | СЗО/ЖО-2 | 24 | да | 1
9 |  | пгт. Игрим | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2025-06-09 07:10 | 2025-06-09 07:10 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 20 | да
10 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Междуреченский | ПС 110кВ Юмас, ВЛ-10кВ Промплощадка | МТЗ | 2025-06-03 15:25 | 2025-06-03 17:12 | 1:47 | 249 | 63 | Несанкционированная вырубка ДРК сторонней организацией в пролетах опор № 31-32. | нет | 25 | да | 1
11 |  | д. Сотник | ЗРУ-10 кВ НПС Катыш, ВЛЗ-10 кВ Конда | МТЗ | 2025-06-04 03:04 | 2025-06-04 10:49 | 7:45 | 1506 | 110 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 22 | нет
12 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Финский комплекс | ТО, УАПВ | 2025-06-02 20:10 | 2025-06-02 20:10 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 23 | да | 1
13 |  | с. Большой Камень | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Кормужиханка | МТЗ, НАПВ | 2025-06-02 21:00 | 2025-06-03 00:17 | 3:17 | 409 | н/д | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 21 | нет | 1
14 |  | пгт. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Водозабор | МТЗ, УАПВ | 2025-06-02 21:00 | 2025-06-02 21:00 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 21 | нет | 1
15 |  | пгт. Приобье | ВЛ-110 кВ Вандмтор-Сергино-1 | НВЧЗ, УАПВ | 2025-06-02 21:07 | 2025-06-02 21:07 | 0:00 | 0 | 0 | Грозовое перекрытие изолятора верхнего провода на оп. 112 (гроза). | нет | 21 | да | 1
16 |  | пгт. Приобье | ВЛ-110 кВ Вандмтор-Сергино-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2025-06-02 21:07 | 2025-06-02 21:07 | 0:00 | 0 | 0 | Грозовое перекрытие изолятора верхнего провода на оп. 112 (гроза). | нет | 21 | да | 1
17 |  | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 кВ УДС | ОЗЗ, НРПВ | 2025-06-03 00:28 | 2025-06-03 02:48 | 2:20 | 522 | 66 | Разрушение штыревых изоляторов оп№44 фаза С, оп№55 фаза В (дождь, гроза). | СЗО/ЖО-1 | 21 | да | 1
18 |  | с. Большой Камень | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Кормужиханка | МТЗ, НАПВ | 2025-06-03 00:34 | 2025-06-03 00:45 | 0:11 | 23 | 220 | Разрушение штыревого изолятора на ВЛ (дождь, гроза). | нет | 21 | нет | 1
19 |  | пгт. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Пождепо | МТЗ, НАПВ | 2025-06-03 05:00 |  |  |  | 796 | Причина отключения устанавливается. | СЗО/ЖО-8 | 18 | нет | 1
20 |  | г.Нягань | РП 13-2, ВЛ-10 кВ МК-156 | отключена персоналом | 2025-06-07 22:53 | 2025-06-07 23:58 | 1:05 | нд | 0 | Снижение изоляции по ф"В" из за повреждения СИП на ТП Талспецстрой (сторонняя организация). | нет | 22 | нет
21 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ПМК | ТО | 2025-06-02 20:16 | 2025-06-02 21:00 | 0:44 | 418 | 1689 | Повреждение силового трансформатора на ТП № 16-125 СОТ Букет (дождь, гроза). | СЗО/ЖО-4 | 23 | да | 1
22 |  | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ЛПК-2 | МТЗ | 2025-06-03 13:59 | 2025-06-03 15:17 | 1:18 | 627 | 5409 | Причина отключения устанавливается, гроза | СЗО/ЖО-9 | 23 | да | 1
23 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Троица | ПС 110 Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-1 | ТО, УАПВ | 2025-06-04 05:20 | 2025-06-04 05:20 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
24 |  | п. Пырьях, п. Нялино, п.Кышик | ВЛ-20 кВ Пырьях от КТП 6/20 кВ №18-4040 | МТЗ, УРПВ | 2025-06-04 16:03 | 2025-06-04 16:14 | 0:11 | 69 | 1932 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-16 | 22 | да | 1
25 |  | д. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-2 | МТЗ, УАПВ | 2025-06-04 16:59 | 2025-06-04 16:59 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение проходных изоляторов на КТП№1-18-5010 (абонентская) во время грозы. | нет | 22 | нет | 1
26 |  | п. Пырьях, п. Нялино, п.Кышик | ВЛ-20 кВ Пырьях от КТП 6/20 кВ №18-4040 | МТЗ, УРПВ | 2025-06-04 17:11 | 2025-06-04 17:34 | 0:23 | 154 | 1932 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-16 | 22 | да | 1
27 |  | п. Батово | ПС 110 кВ Батово, ВЛ-10 кВ Поселок | МФТО, УАПВ | 2025-06-04 18:49 | 2025-06-04 18:49 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 22 | да
28 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, 2Т | ДЗТ | 2025-06-08 22:36 | 2025-06-08 22:42 | 0:06 | 23 | 1000 | Разрушение РВО-10 кВ 2ТСН фаза "С" (следы перекрытия птицей). | нет | 22 | да | 1
Итого -28 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 21
| Повреждение ВЛ - |  | 7
| атмосферные воздействия - |  | 4
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 17
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4392 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2454 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 1938
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 20:58 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.36111 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.5125
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 28 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 21 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 7
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.