## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.09.24 по 08:00 09.09.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ 10 ПМК-3-1 | МТЗ, НАПВ | 2024-09-02 11:15 | 2024-09-02 13:13 | 1:58 | 1951 | 5600 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-9-6-8 до ТП-9-3-4 техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | СЗО/ЖО-8 шт. | 15 | да | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 Станция | ТО | 2024-09-03 11:22 | 2024-09-03 12:05 | 0:43 | 872 | 2124 | Падение дерева на ВЛ в пролетах оп.№107-108. | СЗ/ЖО-3 | 14 | да | 1
3 |  | п. Леуши, п. Лиственичный | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Леуши | МТЗ | 2024-09-06 16:41 | 2024-09-06 18:22 | 1:41 | 2805 | 1881 | Разрушение изоляторов ф. А, В неподвижных контактов РЛНД-10 кВ №14 ВЛ-10 кВ Лиственичный оп. 400/6. | СЗО/ЖО - 9 | 12 | да | 1
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 РП-1-2 | МТЗ | 2024-09-04 00:26 | 2024-09-04 00:54 | 0:28 | 1315 | 2400 | Повреждение КЛ-10 кВ. | СЗ/ЖО-0 | 5 | да | 1
5 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ, НАПВ | 08.09.24 10:03 | 08.09.24 10:51 | 0:48 | 260 | н/д | Повреждение проходного изолятора фаза"А" ТП-36. | нет | 15 | нет | 1
6 |  |  | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, НАПВ | 08.09.24 10:03 | 08.09.24 10:59 | 0:56 | 540 | н/д | Повреждение опорного изолятора фаза "С" на ЛР-10кВ ТП-3. | нет | 15 | нет | 1
1
Итого - 6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 7743 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 6943 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 800
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 6:34 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.20139 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.072222
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.