## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.12.24 по 08:00 09.12.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-8 яч№8 КЛ-10 кВ "РП 2-2" | МТЗ-2 | 2024-12-03 15:10 | 2024-12-03 15:42 | 0:32 | 423 | 3792 | Разрушение соединительной муфты | 3 | 0 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, КВЛ-10 кВ Котельная-2 | ТО | 2024-12-05 16:28 | 2024-12-05 17:34 | 1:06 | 249 | 0 | Причина отключения устанавливается (порывистый ветер). | КОС, ВОС | -7 | да | 1
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 672 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 672 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1:38 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.068056 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.