## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.08.26 по 08:00 10.08.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, КЛ 10 кВ РП-23-1 | ТО | 2026-08-02 19:14 | 2026-08-03 19:27 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ. | нет | 23 | нет | 1
2 |  |  | ВЛ 110 кВ Фоминская-Югра-1 | МФТО, УАПВ | 2026-08-04 14:09 | 2026-08-04 14:09 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза.(61,7 км от ПС 220 кВ Югра) | нет | 22 | нет | 1
3 |  |  | ВЛ 110 кВ Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2026-08-04 14:09 | 2026-08-04 14:09 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза.(6,1 км от ПС 220 кВ Югра) | нет | 22 | нет | 1
4 |  |  | ВЛ 110 кВ Югра-ГИБДД-1 | МФТО, 1ст ДЗ, 1ст ТНЗНП, УАПВ | 2026-08-04 14:09 | 2026-08-04 14:09 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза.(6,6 км от ПС 220 кВ Югра) | нет | 22 | нет | 1
5 |  |  | ПС 110 кВ Западная, КЛ 10 кВ РП-41-2 | МТЗ | 2026-08-06 01:49 | 2026-08-06 01:49 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ (на балансе ХМ ГЭС). | нет | 16 | нет | 1
6 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ, | 2026-08-03 14:08 | 2026-08-03 14:08 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается. ИМФ ПС 110 кВ Игрим B=O, L = 43,6 км, 3I0 = 0,42 кА, 3U0 = 27,3 кВ, Iкз = 0,66 кА, tкз = 0,1 с | нет | 20 | да | 1
7 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, КВЛ 10 кВ Мортка-2 | ТО | 2026-08-03 18:50 | 2026-08-03 19:51 | 1:01 | 545 | 2319 | КТП № 12-309 замыкание птицей спусков ВЛ к КТП на проходных изоляторах фазы "А", "В". (гроза). | СЗО-6 | 23 | да | 1
8 |  | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, КВЛ 10 кВ Микрорайон | ТО | 2026-08-03 18:50 | 2026-08-03 19:51 | 1:01 | 77 | 228 | Причина устанавливается (гроза). | СЗО-1 | 23 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 622 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 622 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.084722 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.084722 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 5
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.