## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.11.25 по 08:00 10.11.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, ВЛ-10 кВ Микрорайон | МТЗ | 04.11.25 04:30 | 04.11.25 07:43 | 3:13 | 300 | 230 | Повреждение концевой муфты КЛ оп.35 ввод на ТП-12-323. | ЖО/СЗО-1 | -8 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, КВЛ-10 кВ Пионерский-1 | МТЗ, НАПВ | 07.11.25 18:44 | 07.11.25 20:16 | 1:32 | 778 | 1560 | Повреждение изолятора на ЛР-10 ТП-16-226 (потребительская). | ЖО/СЗО-1 | -1 | нет | 1
3 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ Зеленая зона-2 | МТЗ | 2025-11-10 03:02 | 2025-11-10 08:50 | 5:48 | 8100 | 1520 | Отгорание компенсатора на подвижных контактах ЛР-10 кВ оп.№42 к ВЛ; на оп.№151Н повреждение кабельной концевой муфты, на ТП 10 кВ/0,4 кВ №9-15-27 повреждение проходных изоляторов ф.А,В,С. , на оп.№151Н повреждение кабельной концевой муфты; на ТП 10 кВ/0,4 кВ №9-15-27 повреждение проходных изоляторов ф.А,В,С. | нет | -22 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 9178 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 9178
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.43958 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.37569 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.063889
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.