## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 04.05.26 по 08:00 11.05.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Шапша | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-10 кВ Шапша-2 | ТО, УРПВ | 2026-05-06 19:39 | 2026-05-06 20:40 | 1:01 | 475 | 500 | Причина отключения устанавливается (сильный ветер, гроза). | ЖО/СЗ - 0 | 17 | нет | 1
2 |  | д. Ярки | ПС-35 кВ Ярки, КВЛ-10 Базьяны | МТЗ, УРПВ | 2026-05-10 05:50 | 2026-05-10 07:12 | 1:22 | 234 | 50 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). | нет | 0 | нет | 1
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Вокзал | МТЗ, НРПВ | 2026-05-09 21:23 | 2026-05-10 14:25 | 17:02 | 265 | 0 | Падение дерева в пролетах оп№39-40 (дождь, порывистый ветер). | нет | 2 | нет | 1
4 |  | п. Ушья | ПС 110 кВ Сухой бор, ВЛ-6 кВ Восток-1 | ТО | 2026-05-09 22:56 | 2026-05-09 23:59 | 1:03 | н/д | 2000 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). Повреждение в сетях вышестоящей организации Урайэнергонефть. | нет | 0 | нет | 1
5 |  | п. Ушья | ПС 35 кВ Мулымская, ВЛ-6 кВ Ушьинский |  | 2026-05-10 01:00 | 2026-05-10 07:30 | 6:30 | н/д | 800 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Урай-Новая-1, ВЛ-110 кВ Урай-Новая-2 (ВЛ на балансе Россети Тюмень) | СЗО/ЖО-3 | 0 | нет | 1
6 |  | п. Ушья | ПС 35 кВ Мулымская, ВЛ-6 кВ Пионерлагерь |  | 2026-05-10 01:00 | 2026-05-10 07:30 | 6:30 | н/д | 1010 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Урай-Новая-1, ВЛ-110 кВ Урай-Новая-2 (ВЛ на балансе Россети Тюмень) | СЗО/ЖО-5 | 0 | нет | 1
7 |  | п. Мулымья | ПС 110 кВ Сухой бор, ВЛ-6 кВ Восток-2 |  | 2026-05-10 01:00 | 2026-05-10 07:30 | 6:30 | н/д | 1100 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Урай-Новая-1, ВЛ-110 кВ Урай-Новая-2 (ВЛ на балансе Россети Тюмень) | СЗО/ЖО-4 | 0 | нет | 1
8 |  | п. Половинка | ПС 35кВ Половинка, ВЛ-10 кВ Поселок-1 | ТО, УРПВ | 2026-05-09 23:13 | 2026-05-10 01:27 | 2:46 | 1292 | 950 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). | СЗО/ЖО-2 | 0 | да | 1
9 |  | п. Половинка | ПС 35кВ Половинка, ВЛ-10 кВ Поселок-1 | ТО, УРПВ | 2026-05-10 03:30 | 2026-05-10 03:35 | 0:05 | 39 | 950 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). | СЗО/ЖО-2 | 0 | да | 1
10 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Шайтанка | КПП 20 кВ Березово, ВЛ-20 кВ Шайтанка | отключена персоналом | 2026-05-06 10:52 | 2026-05-06 11:02 | 0:10 | 20 | 69 | Срыв провода с изолятора ф. С оп. 175. 11:02 потребители п. Шайтанка переведены на ДЭС. 18:20 введена в работу ВЛ-20 кВ Шайтанка. | ЖО/СЗ - 0 | 18 | да | 1
11 |  | п. Березово | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2026-05-08 00:42 | 2026-05-08 00:42 | 0:00 | 0 | 0 | ИМФ ПС Игрим: L = 60,8 км, ф. С-0, 3Io = 0,42 кА, 3Uo = 19,2 кВ, Iк = 0,64 кА. Причина отключения устанавливается. | ЖО/СЗ - 0 | 9 | да | 1
12 |  | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | ТО | 2026-05-09 19:42 | 2026-05-10 03:00 | 7:18 | 2796 | 500 | Касание проводов ветками деревьев в пролетах оп.№49/1-49/2, 49/4-49/5 ВЛ 6кВ ф.№5 (мокрый снег, образование наледи, порывистый ветер). | СЗО/ЖО-3 | 1 | да | 1
13 |  |  | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | ТО | 2026-05-10 04:30 | 2026-05-10 14:35 | 10:05 | 3862 | 500 | Касание проводов ветками деревьев в пролетах оп.№68/1-68/11 ВЛ 6кВ ф.№5 (мокрый снег, образование наледи, порывистый ветер). | СЗО/ЖО-3 | 1 | да | 1
14 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РТП 10 кВ №5-20, ВЛ-10 кВ ф. Южный | ОЗЗ, НАПВ | 2026-05-04 17:30 | 2026-05-04 18:05 | 0:35 | 27 | 0 | На оп.№29 разрушение РВО-10. | нет | 10 | да | 1
15 |  |  | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ ф.УПТК | ТО, УАПВ | 2026-05-09 19:21 | 2026-05-09 19:21 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). | нет | 2 | да | 1
16 |  |  | РП-15, ВЛ-10 кВ ф.УДС | ТО | 2026-05-09 19:22 | 2026-05-10 02:48 | 7:26 | 2778 | 66 | Причина падение деревьев на ВЛ в пролетах оп. №7-9 (снег, порывистый ветер). | СЗО/ЖО-2 | 2 | да | 1
17 |  |  | РП-20, ВЛ-10 кВ ф. Промбаза | ТО, НАПВ, НРПВ | 2026-05-09 19:30 | 2026-05-10 10:26 | 14:56 | 2325 | 72 | Падение опоры оп.№13 (снег, порывистый ветер). | нет | 2 | да | 1
18 |  |  | РП-20, ВЛ-10 кВ ф.17-12 | ТО, НАПВ, НРПВ | 2026-05-09 19:30 | 2026-05-10 10:30 | 15:00 | 765 | 30 | Падение опоры оп.№13 (снег, порывистый ветер). | нет | 2 | да | 1
19 |  |  | РП-20, ВЛ-10 кВ ф.Геологов | ТО, НАПВ, УРПВ | 2026-05-09 19:53 | 2026-05-10 08:41 | 12:48 | 2574 | 652 | Разрушение изоляторов оп.40 (дождь, порывистый ветер). | нет | 2 | да | 1
20 |  |  | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ ф.УПТК | ТО, УАПВ | 2026-05-09 21:34 | 2026-05-09 21:34 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). | нет | 2 | да | 1
21 |  |  | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Финский комплекс | МТЗ, УАПВ | 2026-05-09 23:06 | 2026-05-09 23:06 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). | СЗО/ЖО-1 | 2 | да | 1
22 |  |  | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ ф.Земснаряд | ТО | 2026-05-09 21:34 | 2026-05-10 05:39 | 8:05 | 1259 | 142 | Причина падение дерева на ВЛ в пролетах оп. №26-27 (снег, порывистый ветер). | СЗО/ЖО-1 | 2 | да | 1
23 |  | пгт. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ ф.Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 2026-05-09 21:24 | 2026-05-09 21:24 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, ВЛ на балансе РЭС-Запад. | нет | 2 | нет | 1
24 |  |  | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ ф.Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 2026-05-09 22:13 | 2026-05-09 22:13 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, ВЛ на балансе РЭС-Запад. | нет | 2 | нет | 1
25 |  |  | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ ф.Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 2026-05-10 02:04 | 2026-05-10 02:04 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, ВЛ на балансе РЭС-Запад. | нет | 2 | нет | 1
26 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №21 Водозабор, В-10 кВ яч.13 | ТО | 2026-05-10 18:40 | 2026-05-10 18:47 | 0:07 | 20 | 0 | Причина отключения устанавливается, сильный ветер,снег. | нет | 0 | да | 1
27 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-2 | ТО, УАПВ | 2026-05-09 15:15 | 2026-05-09 15:15 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (дождь, порывистый ветер). | нет | 3 | да | 1
28 |  | п. Ягурьях | ВЛ-6 кВ Ягурьях отпайка на ТП-18-4013 | отключена персоналом | 2026-05-10 03:43 | 2026-05-10 14:00 | 10:17 | 0 | 65 | Причина падение дерева на ВЛ, обрыв провода ф. А,В,С в пролетах оп. №7-12 (снег, порывистый ветер). | нет | 3 | да | 1
29 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП 10 кВ "Советский", ВЛ-10 кВ Юбилейный | отключена персоналом | 2026-05-04 11:39 | 2026-05-04 13:58 | 2:19 | 778 | 2190 | Повреждение опорного изолятора ф.С на ЛР-10 оп.№11/1/3. (снижение сопротивления изоляции фазы «С») | ЖО/СЗ - 3 | 11 | да | 1
30 |  |  | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | ТО | 2026-05-09 19:45 | 2026-05-10 09:34 | 13:49 | 5606 | 0 | Причина отключения 1. ТП 16-199(Потребительская) КЗ в РУ-10кВ, 2. пробой изолятора оп№7/8. Участок ВЛ от оп№36 включили в 14:42. | нет | 2 | нет | 1
31 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Мечта | МТЗ, НАПВ | 2026-05-06 15:25 | 2026-05-06 19:42 | 4:17 | 0 | 0 | Причина устанавливается (сильный ветер, гроза). | ЖО/СЗ - 0 | 18 | да | 1
32 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, КВЛ-10 кВ Пионерский-1 | МТЗ, УАПВ | 2026-05-06 15:27 | 2026-05-06 21:07 | 5:40 | 1764 | 1890 | Отгорание проводов ф. А,В,С в пролетах оп.№38-39, отгорание провода фазы С в пролете оп.№39-40 вследствие удара молниии (сильный ветер, гроза). | ЖО/СЗ - 0 | 18 | да | 1
33 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Жил. Поселок-2 | ТО, УАПВ | 2026-05-09 10:51 | 2026-05-09 10:51 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №13-17 "ГК Кедр" (потребительская). | нет | 2 | нет | 1
34 |  |  | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Жил. Поселок-2 | ТО, УАПВ | 2026-05-09 19:40 | 2026-05-09 19:40 | 0:00 | 0 | 117 | Повреждение Тр-ра на ТП 10 кВ №9-14-10 "Кедровая".ТП включили 10.05.26 в 03:43 | нет | 2 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 15
| атмосферные воздействия - |  | 4
| падение деревьев - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 13
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 26879 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 20299 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 6580
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1900-01-05 11:41 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 1900-01-03 05:54 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 2.241
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 34 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 22 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 12
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.