## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 04.11.24 по 08:00 11.11.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-3 | МТЗ, УАПВ | 2024-11-05 15:27 | 2024-11-05 15:27 | 0:00 | 0 | 0 | Обрыв провода ВЛ фаза "В" техникой сторонней организации. | нет | -2 | нет | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-3 | МТЗ, НАПВ | 2024-11-05 15:50 | 2024-11-05 16:32 | 0:42 | 305 | 505 | Обрыв провода ВЛ фаза "В" техникой сторонней организации. | СЗ/ЖО-6 шт | -2 | нет | 1
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | ТО | 2024-11-04 08:06 | 2024-11-04 08:15 | 0:09 | 56 | 500 | Не установлена, порывистый ветер, снег. | СЗ/ЖО-1 шт | -2 | да | 1
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КВЛ-10 кВ КНС-2 | МТЗ | 2024-11-08 14:05 | 2024-11-08 16:32 | 2:27 | 0 | 0 | Повреждение КЛ техникой сторонней организации. | нет | -10 | да | 1
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 361 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 56 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 305
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 3:18 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.10833 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.029167
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.