## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.05.25 по 08:00 12.05.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский филиал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП 10 кВ № 5-14, ВЛ-10 кВ ВМУ | МТЗ | 2025-05-05 15:44 | 2025-05-05 16:34 | 0:50 | 91 | 0 | Повреждение оборудования на ТП 10 кВ "Римера-Сервис" (потребительская). | СЗ/ЖО-0 | 10 | нет | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 кВ РП-1-1 | ОЗЗ, отключена персоналом | 2025-05-09 02:54 | 2025-05-09 03:59 | 1:05 | 244 | 1200 | Разрушение соединительной муфты КЛ-10 ф.РП 3-01-3-02-1. | СЗ/ЖО-4 | 2 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Станция | МТЗ-1 | 2025-05-05 00:19 | 2025-05-05 00:32 | 0:13 | 155 | 630 | На ЛР-10 кВ №14 разрушение изолятора ф.В., отключена КТП 10 кВ ДРСУ-2 (ЛР-10 кВ №14, КТП 10 кВ ДРСУ-2 абонентские). | СЗ/ЖО-2 | 7 | нет | 1
4 |  |  |  | МТЗ-2 | 2025-05-05 00:46 | 2025-05-05 01:30 | 0:44 | 525 | [5 empty] | 1
5 |  | п. Куминский | ПС 110 кВ Кума, ВЛ-6 кВ Поселок | МТЗ | 2025-05-05 10:50 | 2025-05-05 10:53 | 0:03 | 55 | 630 | Причина отключения устанавливается. | СЗ/ЖО-2 | 7 | да | 1
6 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-1 | НВЧЗ | 2025-05-06 07:11 | 2025-05-06 07:11 | 0:00 | 0 | 0 | Опора №105 (32,7 км от ПС 220 кВ Югра) следы перекрытия c провода ф. "А" (средняя) на траверсу по поверхности поддерживающей гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. | нет | 9 | нет | 1
7 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | КПП 20 кВ № 18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Пырьях | работа защит устанавливается | 2025-05-07 06:55 | 2025-05-07 07:10 | 0:15 | 230 | 1800 | Причина отключения устанавливается. | ЖО-0, СЗО-7 | 12 | да | 1
Итого -7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1300 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 529 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 771
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 3:10 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.057639 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.074306
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 4
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.
7