## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.07.26 по 08:00 13.07.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | КПП 20 кВ Березово, ВЛ 20 кВ Шайтанка | МТЗ, УРПВ | 2026-07-08 14:34 | 2026-07-08 14:42 | 0:08 | 55 | 220 | Причина отключения устанавливается, гроза. | ЖО - 0, СЗО - 0 | 27 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ 10 кВ Западный-2 | МТЗ, НАПВ, УРПВ | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 15:27 | 0:27 | 350 | 535 | Причина отключения устанавливается, гроза. | ЖО - 3, СЗО - 3 | 27 | да | 1
3 |  |  | ВЛ 110 кВ Вандмтор-Сергино-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2026-07-08 15:32 | 2026-07-08 15:32 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС 220 кВ Вандмтор: ф. В-С-0, L = 58,5 км, Ik = 2,15кА, 3Io = 0,85 кА, 3Uo = 4,2 кВ. ИМФ ПС 110 кВ Сергино: н/д. | ЖО - 0, СЗО - 0 | 27 | да | 1
4 |  |  | ВЛ 110 кВ Вандмтор-Сергино-1 | НВЧЗ, НАПВ, УРПВ | 2026-07-08 15:32 | 2026-07-08 15:45 | 0:13 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС 220 кВ Вандмтор: ф. В-С-0, L = 39,6 км, Ik = 1,65 кА, 3Io = 0,67 кА, 3Uo = 4,5 кВ. ИМФ ПС 110 кВ Сергино: ф. В-С-0, L = 22,7 км, Ik = 1,3 кА, 3Io = 0,67 кА, 3Uo = 32,3 кВ. На ПС Чара АВР успешное. | ЖО - 0, СЗО - 0 | 27 | да | 1
5 |  |  | ВЛ 110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-1,2 | ДФЗ, УАПВ | 2026-07-08 15:58 | 2026-07-08 15:58 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС 220 кВ Красноленинская: L = 12 км. | ЖО - 0, СЗО - 0 | 27 | нет | 1
6 |  |  | РП-5-7, КЛ-10 кВ фид. 7-02 | МТЗ | 2026-07-11 10:27 | 2026-07-11 11:02 | 0:35 | 40 | 142 | Повреждение концевой кабельной муфты КЛ-10 фид. 7-11. | нет | 24 | да | 1
7 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Строитель | ТО, НАПВ | 06.07.26 21:39 | 06.07.26 22:23 | 0:44 | 228 | 1950 | Повреждение КЛ-10 ввод на ТП-9-13-12 техникой сторонней организации. | СЗО/ЖО-5 | 25 | да | 1
8 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-11, КЛ-10 кВ фид. 10 | ТО | 2026-07-11 23:30 | 2026-07-12 00:55 | 1:25 | 472 | 1000 | Причина отключения устанавливается. | СЗО/ЖО-1 | 20 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 6
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1145 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1145 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.14722 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.14722 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.