## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.07.25 по 08:00 14.07.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Игрим | КПП 6/20 кВ "Игрим" №11-2114, ВЛ-6 кВ ф. ГРС | ТО | 2025-07-10 11:05 | 2025-07-10 12:50 | 1:45 | 84 | 0 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп.№43 (КЛ потребительская). | нет | 23 | нет | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ № 5-6, ВЛ 10 кВ КОС-4 | ТО | 2025-07-12 22:50 | 2025-07-12 23:23 | 0:33 | 342 | 412 | Разрушение опорного изолятора ф. В на ТР в ТП 10 кВ № 14-11 (на балансе РЭС-Запад). | СЗО/ЖО-0 | 15 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ 10 кВ ЖД-1 | МТЗ, НАПВ | 2025-07-12 14:24 | 2025-07-13 01:17 | 10:53 | 9828 | 6747 | Перекрытие проводов ВЛ деревьями в пролетах оп. 96-98. | СЗО/ЖО-6 | 17 | да | 1
4 |  | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ 10 кВ ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 2025-07-13 12:25 | 2025-07-13 17:02 | 4:37 | 560 | 3600 | Повреждение ЛР-10 оп.№57. | СЗО/ЖО-19 | 13 | да | 1
5 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Кышик | КТП 20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 кВ Кышик | МТЗ, УРПВ | 2025-07-10 19:59 | 2025-07-10 20:36 | 0:37 | 105 | 834 | Причина устанавливается (гроза). | СЗО/ЖО-5 шт | 22 | да | 1
6 |  | с. Алтай, д. Кама | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Выкатная-Кама | ТО, УАПВ | 2025-07-10 20:45 | 2025-07-10 20:45 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 25 | да | 1
7 |  | п. Тюли | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ 10 кВ Тюли | МТЗ, УАПВ | 2025-07-13 09:16 | 2025-07-13 09:16 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 17 | да | 1
Итого -7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 10919 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 10493 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 426
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.76736 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.67153 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.095833
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.