## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.09.26 по 08:00 14.09.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Таежный | ПС 110 кВ Таежная, ВЛ-10 кВ Таежный 2-1 | МТЗ, НАПВ | 07.09.26 15:39 | 07.09.26 18:06 | 2:27 | 610 | 930 | Падение дерева в пролете оп.69-70, вследствие вырубки деревьев подрядной организацией вблизи ВЛ. | СЗО/ЖО-5 | 22 | да | 1
2 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ РП-4-2 | МТЗ, НАПВ | 11.09.26 09:20 | 11.09.26 10:14 | 0:54 | 266 | 2012 | Обрыв провода ф.С оп.1-2. Повреждение ВН-10 в яч.3 ТП-9-2-16. | ЖО/СЗ -6 | 16 | да | 1
3 |  | г. Советский | ПС 110кВ Соболиная, ВЛ-10 Котельная-2 | ТО, НАПВ | 12.09.26 20:54 | 12.09.26 22:49 | 1:55 | 327 | 0 | Разрушение изолятора ф.С оп. 52/3/1 | СЗ/ЖО-3 | 19 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1203 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1203 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.21944 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.21944 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.