## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.10.24 по 08:00 14.10.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
| Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Финский комплекс | ТО, НАПВ | 2024-10-07 11:52 | 2024-10-07 14:00 | 2:08 | 365 |  | Разрушение изолятора ЛР-10 № 137 на оп. 21 ф. В. | нет. | 15 | да | 1
| Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ РП-1-2 | ТО, НАПВ | 2024-10-09 08:58 | 2024-10-09 10:10 | 1:12 | 1999 |  | Повреждение КЛ при производстве земляных работ. | СЗ/ЖО-16 | 2 | да | 1
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2364 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2364 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 3:20 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.13889 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.