## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 08.06.26 по 08:00 15.06.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кондинское | ЗРУ 10 кВ НПС "Ильичевка", КЛ 10 кВ Фарада-1 | МТЗ, УРПВ | 2026-06-08 10:32 | 2026-06-08 11:00 | 0:28 | 460 | 2343 | Причина отключения устанавливается, гроза (полное погашение ПС 35 кВ Фарада, ПС 35 кВ Тесла). | СЗО/ЖО-8 | 16 | да | 1
2 |  |  | ЗРУ 10 кВ НПС "Ильичевка", КЛ 10 кВ Фарада-2 | МТЗ, УРПВ | 2026-06-08 10:32 | 2026-06-08 11:00 | 0:28 | 460 | 2343 | Причина отключения устанавливается, гроза (полное погашение ПС 35 кВ Фарада, ПС 35 кВ Тесла). | СЗО/ЖО-8 | 16 | да | 1
3 |  |  | ЗРУ 10 кВ НПС "Ильичевка", КЛ 10 кВ Фарада-1 | МТЗ, УРПВ | 2026-06-08 12:57 | 2026-06-08 13:49 | 0:52 | 2400 | 2343 | Причина отключения устанавливается, гроза (полное погашение ПС 35 кВ Фарада, ПС 35 кВ Тесла). | СЗО/ЖО-8 | 16 | да | 1
4 |  |  | ЗРУ 10 кВ НПС "Ильичевка", КЛ 10 кВ Фарада-2 | МТЗ, УРПВ | 2026-06-08 12:57 | 2026-06-08 13:49 | 0:52 | 2400 | 2343 | Причина отключения устанавливается, гроза (полное погашение ПС 35 кВ Фарада, ПС 35 кВ Тесла). | СЗО/ЖО-8 | 16 | да | 1
5 |  | п. Мортка | ВЛ 110 кВ МДФ-Тавда | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2026-06-11 14:59 | 2026-06-11 14:59 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливаеся, гроза. ИМФ ПС 110 кВ МДФ: L=0,5 км, 3I0=0 кА, 3U0=113.8 кВ, Iкз=1,206 кА, ф.С-0, tотк=0,15 с, ф.С-0. ИМФ ПС 220 кВ Тавда: L=169 км | нет | 21 | нет | 1
6 |  | с. Ямки | ПС 35 кВ Ямки, ВЛ 10 кВ Ямки | МТЗ | 2026-06-13 16:57 | 2026-06-13 18:59 | 2:02 | 230 | 657 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 25 | да | 1
7 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ 10 кВ Станция | МТЗ | 2026-06-14 04:39 | 2026-06-14 05:44 | 1:05 | 163 | 630 | Попадание животного (кошка) в КТП Мастер (строй. площ.), КТП на балансе потребителя. | нет | 20 | нет | 1
8 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ № 5-8, КЛ 10 кВ РП-2-2 | МТЗ | 2026-06-09 15:20 | 2026-06-09 16:00 | 0:40 | 415 | 1250 | Повреждение КЛ. | нет | 24 | да | 1
9 |  |  | РП 10 кВ № 15, ВЛ 10 кВ УДС | ЗЗ, МТЗ | 2026-06-11 21:25 | 2026-06-11 23:00 | 1:35 | 595 | 91 | Разрушение изолятора ЛР-10 № 74. | нет | 25 | да | 1
10 |  |  | ВЛ 110 кВ Вандмтор-Сергино-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2026-06-12 14:27 | 2026-06-12 14:27 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза (ПС Вандмтор L=57,9 км ф.В=0, ПС Сергино L=4,3 км ф.В=0). | нет | 22 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 7
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 7123 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 6960 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 163
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.33472 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.28958 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.045139
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 10 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.