## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.02.26 по 08:00 16.02.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Лорба | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, НАПВ, УРПВ | 2026-02-14 20:58 | 2026-02-14 21:07 | 0:09 | 6 | 7 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Красноленинаская: L = 71,4 км, ф. В, 3Io = 0,72 кА, 3Uo = 0,9 кВ, Iкз = 1,22 кА. | ЖО/СЗ - 0 | -18 | нет | 1
2 |  |  | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-2 | ДФЗ, НАПВ, НРПВ | 2026-02-14 21:39 |  |  | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Красноленинаская: L = 75,2 км, ф. В, 3Io = 0,69 кА, 3Uo = 0,1 кВ, Iкз = 1,21 кА. | ЖО/СЗ - 0 | -18 | нет | 1
3 |  | г. Нягань | РТП 10 кВ №5-6, ВЛ-10 кВ ф. КОС-3 | ТО | 2026-02-15 13:08 | 2026-02-15 13:23 | 0:15 | 272 | 459 | Отгорание провода на проходном изоляторе ТП 5-1459 ф."А" с касанием соседней фазы. | нет | -10 | да | 1
4 |  |  | РП 10 кВ №5-13, ВЛ-10 кВ ф. МК-156 | ТО, УРПВ | 2026-02-15 16:45 | 2026-02-15 17:10 | 0:25 | 97 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | -8 | да | 1
5 |  |  | РП 10 кВ №5-13, ВЛ-10 кВ ф. УБР-2 | ТО, УРПВ | 2026-02-15 16:45 | 2026-02-15 17:12 | 0:27 | 35 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | -8 | да | 1
6 |  |  | РП 10 кВ №15, ВЛ-10 кВ ф. РП-15-14 | ТО | 2026-02-15 16:45 | 2026-02-15 17:28 | 0:43 | 279 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | -8 | да | 1
7 |  |  | РТП 10 кВ №5-20, ВЛ-10 кВ ф. Поселок | ТО | 2026-02-15 19:32 | 2026-02-15 20:22 | 0:50 | 398 | 314 | Повреждение ОПН и опорного изолятора на РЛНД-10 кВ оп.№5/1, (отпайка потребителя). | нет | -10 | нет | 1
8 |  |  | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ УПТК | ТО, НАПВ, УРПВ | 2026-02-16 04:04 | 2026-02-16 04:14 | 0:10 | 29 | 15 | Причина отключения устанавливается. | нет | -10 | да | 1
9 |  |  | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Финский комплекс | ТО, УАПВ | 2026-02-16 05:33 | 2026-02-16 05:33 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (метель). | нет | -10 | да | 1
10 |  |  | РП 5-14, ВЛ-10 кВ ЦБПО ЭПУ | ТО | 2026-02-16 07:05 | 2026-02-16 07:22 | 0:17 | 40 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | -10 | да | 1
11 |  | п. Октябрьское | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Кода-2 | ТО, 1,2ст. ДЗ, НАПВ, УРПВ | 2026-02-15 18:55 | 2026-02-15 19:09 | 0:14 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (АВР-10/0,4 успешное). | нет | -10 | нет | 1
12 |  |  | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Пождепо | ТО, УАПВ | 2026-02-16 06:03 | 2026-02-16 06:03 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (метель). | нет | -10 | нет | 1
13 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Половинка | ПС 35 кВ Половинка, 1Т | ДЗТ | 2026-02-15 16:26 | 2026-02-15 16:26 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (АВР-10/0,4 успешное). | нет | -10 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 11
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1156 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 752 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 404
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.14583 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.095139 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.050694
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 13 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 5
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.