## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.06.25 по 08:00 16.06.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Игрим | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2025-06-09 07:10 | 2025-06-09 07:10 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Игрим: ф.С=0 кВ, L=49,2 км 3Io=0,39 кА, 3Uo=21,3 кВ, Iк = 0,62 кА. | нет | 20 | да | 1
2 |  | пгт. Березово | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид. №2 | МТЗ | 2025-06-11 18:40 | 2025-06-12 00:29 | 5:49 | 10 | 45 | Падение дерева на провода ВЛ (сильный дождь, гроза, град). | ЖО/СЗ - 1 | 26 | да
3 |  | пгт. Березово | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид. №4 | МТЗ | 2025-06-11 18:40 | 2025-06-11 21:06 | 2:26 | 1182 | 1820 | Причина отключения устанавливается (сильный дождь, гроза, град). | ЖО/СЗ - 2 | 26 | да
4 |  | пгт. Березово | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид. №5 | МТЗ | 2025-06-11 18:40 | 2025-06-11 20:37 | 1:57 | 729 | 1049 | Падение деревьев на провода ВЛ отпайка на д. Дёминская (сильный дождь, гроза, град) . | ЖО/СЗ - 2 | 26 | да
5 |  | пгт. Березово | КПП-6/20 пгт. Березово, ВЛЗ-20 кВ Шайтанка | МТЗ, УРПВ | 2025-06-11 18:40 | 2025-06-11 18:56 | 0:16 | 18 | 220 | Причина отключения устанавливается (сильный дождь, гроза, град). | ЖО/СЗ - 3 | 26 | да
6 |  | пгт. Игрим | ПС 110 кВ Игрим, ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, НАПВ | 2025-06-11 17:27 | 2025-06-11 18:07 | 0:40 | 0 | 0 | Данные ИМФ ПС Игрим: ф. «АО», 3Io=0.33кА, 3Uo=12,6 кВ Iкз=0.55 кА расстояние от ПС 110 кВ Игрим 92.5 км. Причина отключения устанавливается (сильный дождь, гроза, град). | ЖО/СЗ - 0 | 26 | да
7 |  | пгт. Игрим | ПС 110 кВ Игрим, ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2025-06-11 19:33 | 2025-06-11 19:33 | 0:00 | 0 | 0 | Данные ИМФ ПС Игрим: ф. «СО», расстояние от ПС 110 кВ Игрим 1 км, 3Io/ 3Uo – нет данных. Причина отключения устанавливается (сильный дождь, гроза, град). | ЖО/СЗ - 0 | 26 | да
8 |  | пгт. Березово | КПП 20 кВ Березово, ВЛЗ 20 кВ Шайтанка | МТЗ, НРПВ | 2025-06-12 17:28 | 2025-06-12 18:27 | 0:59 | 95 | 220 | Питание потребителей п.Шайтанка переведено на ДЭС. Повреждение траверсы и разрушение макушки оп№70 вследствие удара молнии. | ЖО-1 СЗО-2 | 28 | да
9 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьево | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Мечта | ТО, НАПВ | 2025-06-09 23:46 | 2025-06-10 11:19 | 12:05 | 0 | 0 | Обрыв провода ф. С, оплавление провода ф. А. | нет | 22 | да | 1
10 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Лесокомбинат | ТО, НАПВ | 2025-06-11 17:01 | 2025-06-11 17:32 | 0:31 | 129 | 900 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 24. | ЖО/СЗ - 2 | 28 | да
11 |  |  | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ РП-3-1 | ТО, НАПВ | 2025-06-11 17:01 | 2025-06-11 18:35 | 1:34 | 129 | 900 | Разрушение разрядника ф. С на оп. 1. | ЖО/СЗ - 0 | 28 | да
12 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №33 Галактика, В-6 яч.6 ТП-148 | МТЗ | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-09 16:20 | 0:00 | 0 | 0 | Разрушение концевой кабельной муфты в яч.6 ТП-148. | нет | 19 | да | 1
13 |  |  | ПС 35 кВ №35 Поселковая, 2Т | ДЗТ | 2025-06-10 08:45 | 2025-06-10 08:45 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. АВР-6/0,4 успешное. | нет | 23 | да
14 |  |  | ПС 110 кВ Инга, КВЛ-10 кВ ф.12 | ТО | 2025-06-12 16:29 | 2025-06-12 16:39 | 0:10 | 32 | 800 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 29 | да
15 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | РП 10 кВ № 10-1 Город, КЛ-10 кВ яч. 12 | МТЗ | 2025-06-11 16:58 | 2025-06-11 17:17 | 0:19 | 70 | 120 | Разрушение концевой кабельной муфты на КТП№10-105 "5 микрорайон". | ЖО/СЗ - 0 | 26 | да
16 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ № 5-3, В-10 РП-3-1 яч.№13 (ввод №1) | ЗМН, УРПВ | 2025-06-12 15:44 | 2025-06-12 16:04 | 0:20 | 93 | 800 | Причина устанавливается (гроза). | ЖО-1 СЗО-1 | 28 | да
17 |  |  | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ 10 кВ Западный-2 | МТЗ, УРПВ | 2025-06-12 17:24 | 2025-06-12 17:37 | 0:13 | 142 | 535 | Причина устанавливается (гроза). Нагрузка переведена на РП-20. | ЖО-3 СЗО-3 | 28 | да
18 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ ГИБДД , яч.4 ВЛ-10 кВ Шапша-2 | ТО УРПВ | 2025-06-13 18:48 | 2025-06-13 19:46 | 0:58 | 300 | 547 | Причина устанавливается (гроза). | СЗ/ЖО-6 | 20 | нет
19 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Выкатной | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Выкатная-Кама | ТО УАПВ | 2025-06-13 17:49 | 2025-06-13 17:49 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 24 | да
Итого -19 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 18
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 11
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2929 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2629 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 300
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 28:17 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 1899-12-31 03:19 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.040278
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 19 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 18 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.