## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.09.24 по 08:00 16.09.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ ПМК-3-1 | МТЗ, НАПВ | 2024-09-11 15:15 | 2024-09-11 16:03 | 0:48 | 446 |  | Повреждение КЛ-10 кВ от оп.№23/3 до ТП №9-6-13 техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | СЗ/ЖО-8 | 20 | да | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский, д. Юмас, п. Луговой, п. Ямки | ПС 110 кВ Юмас, 1Т | МТЗ 2ст. | 2024-09-14 11:35 | 2024-09-14 12:08 | 0:33 | 3082 |  | Причина отключения устанавливается. | н/д | 18 | да | 1
3 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Нефтяник-1 | МТЗ 2ст. | 2024-09-14 12:03 | 2024-09-14 13:00 | 0:57 | 2500 |  | Повреждение концевой кабельной муфты на оп. 1. | СЗО/ЖО-14 шт. | 18 | да | 1
4 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-41-2 | отключена персоналом | 15.09.24 08:06 | 15.09.24 08:06 | 0:00 | 0 |  | Причина отключения устанавливается (снижение сопротивления изоляции 2С-10 кВ ф.В=0). | нет | 12 | нет | 1
5 |  |  | ПС 110 кВ Авангард, ВЛ-10 кВ ТП-2048-2 | 2ст. МТЗ, УРПВ | 15.09.24 12:12 | 15.09.24 12:35 | 0:23 | 18 |  | Причина отключения устанавливается. | нет | 13 | нет | 1
1
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 6046 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 6028 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 18
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 2:41 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.095833 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.015972
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.