## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.03.25 по 08:00 17.03.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Жил. Поселок-2 | ТО, УАПВ | 2025-03-13 05:41 | 2025-03-13 05:41 | 0:00 | 0 | 0 | Разрушение опорного изолятора ф.С на ТП-9-14-9, повреждение предохранителей 10 кВ ф. А, В, С. | нет | -1 | да | 1
2 |  |  | ТП-9-14-9 РУ-10кВ | Перегорание ПК-10 | 2025-03-13 05:41 | 2025-03-13 12:07 | 6:26 | 0 | 92 | Разрушение опорного изолятора ф.С на ТП-9-14-9, повреждение предохранителей 10 кВ ф. А, В, С. Повреждение проходных изоляторов 10 кВ | нет | -1 | да
3 |  | п. Таёжный | ПС 110 кВ Таёжная, ВЛ-10 кВ Таёжный-2/1 | отключена персоналом | 2025-03-15 10:02 | 2025-03-15 10:38 | 0:36 | 168 | 963 | Снижение сопротивления изоляции ф."В"..Разрушение РВО-10 кВ ф. «В» на оп№27. | СЗО/ЖО-4 | 2 | да
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Дальний | ВЛЗ-10 кВ Дальний, Реклоузер «Дальний» | МТЗ | 2025-03-15 12:30 | 2025-03-15 13:34 | 1:04 | 125 | 158 | Причина отключения устанавливается. | СЗО/ЖО-1 | 4 | да | 1
Итого - 4, отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 293 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 293 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 8:06 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.3375 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.