## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.06.24 по 08:00 17.06.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Строитель | ТО, УАПВ | 2024-06-12 05:29 | 2024-06-12 05:29 | 0:00 | 0 |  | Причина отключения устанавливается. | нет | 24 | да | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Югра-Самарово-1 | НАПВ, ДЗ, 1ст.ТНЗНП, ТО | 12.06.24 13:35 | 12.06.24 15:36 | 2:01 | 0 |  | Касание нижнего провода ф.С в пролетах опора 43-44 при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ сторонней организацией. | нет | 17 | нет | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 кВ Пож. Депо-1 | ТО | 2024-06-14 05:30 | 2024-06-14 10:30 | 5:00 | 987 |  | Повреждение концевой кабельной муфты оп№17 ввод№2 на ТП-5-1418. | 1 школа | 20 | да | 1
4 |  |  | РП 10 кВ №5-17, ВЛ-10 кВ ф. Северный | отключена персоналом | 2024-06-14 06:03 | 2024-06-14 07:21 | 1:18 | 404 |  | Причина отключения разрушение изолятора ф.А на оп.№22/20. | 1 школа, 1 дет. сад | 20 | да | 1
5 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ ЦОК-1 | отключена персоналом | 2024-06-13 17:19 | 2024-06-13 19:11 | 1:52 | 0 |  | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 13. | нет | 25 | да | 1
6 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ Кремень | ТО | 2024-06-13 18:02 | 2024-06-13 23:50 | 5:48 | 124 |  | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 1. | нет | 25 | да | 1
7 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | КПП 20 кВ Березово, ВЛЗ 20 кВ Шайтанка | ТО | 2024-06-14 20:28 | 2024-06-14 21:04 | 0:36 | 135 |  | Причина отключения устанавливается (дождь, гроза). | нет | 25 | да | 1
8 |  |  | ПС 110 кВ Березово, ВЛ 6 кВ ф. 5 | МТЗ | 2024-06-14 21:17 | 2024-06-15 01:58 | 4:41 | 142 |  | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 128 (потребительская). | нет | 25 | да | 1
9 |  |  | КПП 20 кВ Березово, ВЛЗ 20 кВ Пугоры | ТО | 2024-06-14 21:45 | 2024-06-14 21:54 | 0:09 | 89 |  | Причина отключения устанавливается (дождь, гроза). | нет | 25 | да | 1
1
Итого - 9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 8
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1881 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1881 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 21:25 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.80833 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.084028
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 9 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.